## Vorwort
Tool zur Berechnung der Verfügbarkeit von Brandmeldeanlagen
Brandmeldeanlagen sind seit je her ein bedeutender Bestandteil wirkungsvoller Brandschutzkonzepte.
Statistiken belegen, dass bei Bränden in Unternehmen ohne automatische Brandmeldeanlagen die durchschnittliche Schadenssumme nach [1] bei 850.000 € pro Brandereignis lag. Von den betroffenen Unternehmen waren trotz Schadensregulierung durch die Versicherung nach 100 Tagen 60% nicht mehr existenzfähig.
Bei Bränden in Unternehmen mit automatischen Brandmeldeanlagen lag die durchschnittliche Schadenssumme bei 18.000 € und 20% der betroffenen Unternehmen waren nach 100 Tagen nicht mehr existenzfähig.
Um die vorgegebenen Schutzziele zu erreichen reicht es nicht irgendeine Brandmeldeanlage von irgendeinem Installateur montieren zu lassen. Die sorgfältige Auswahl eines qualifizierten Systems, mit größter Sorgfalt entwickelt und zusammengestellt beeinflusst ebenso die Zuverlässigkeit und Wirksamkeit der Gesamtanlage wie die Planung, Installation, Inbetriebsetzung und das Betreiben.
Die Qualität von Brandmeldeanlagen definiert sich durch das vollständige Erreichen der Schutzziele während der vorgesehenen Betriebsdauer. Hierzu gehören Funktionssicherheit und Wirksamkeit der Branddetektion, Alarmierung und Brandfallsteuerung. Diese Qualität ist nur erreichbar und aufrecht zu erhalten mit hochwertiger Technik und Dienstleistungen.
Dabei haben Untersuchungen gezeigt, dass die Güte der Ausführung in direkter Abhängigkeit zur Ausbildung und Erfahrung der an der Errichtungen beteiligten Personen und Firmen liegt. Und dies in Verbindung mit einer konsequenten Prüfung einzelner wesentlicher Arbeitsschritte.
Nicht zu letzt zeigt sich dies auch daran, dass immer häufiger in baurechtlichen Anforderungen auf DIN 14675 verwiesen wird.
Die DIN 14675 enthält Anwendungsregeln für den Aufbau und den Betrieb von Brandmeldeanlagen.
Sie ist in die einzelnen Phasen Planung, Projektierung, Montage und Installation, Inbetriebsetzung, Abnahme und Instandhaltung gegliedert.
Entsprechend können sich Unternehmen, Firmen oder Betriebe für alle oder einzelne Phasen qualifizieren lassen, bzw. ihre Fähigkeit zur Errichtung von Brandmeldeanlagen in Verbindung mit dem jeweils eingesetzten Brandmeldesystem zertifizieren zu lassen. Zertifizierungen können von hierzu akkreditierten Stellen wie z.B. VdS vorgenommen werden.
Mit dem hier vorliegenden elektronischen Fragebogen soll bewertet werden, in welchem Maße die Wirksamkeit einer Brandmeldeanlage neben technischen Kriterien von der Qualität der Dienstleistung beeinflusst wird. Der maximal erreichbare Wert in dieser Auswertung ist durch die hinterlegte technische Verfügbarkeit von 99,97% bestimmt, wie in [2] beschrieben.
Weiterhin soll er
- dem Anlagenbetreiber dazu dienen eine Einschätzung über die wahrscheinliche Verfügbarkeit seiner Anlage zu erhalten
- den an der Errichtung beteiligten Unternehmen die Möglichkeit geben Qualitätsschwächen zu erkennen, um daran zu arbeiten
- dem Errichter eine Referenz für seine Leistungsfähigkeit sein
- bei der Beschaffung einer Brandmeldeanlagen die Auswahl der möglichen Partner erleichtern
Nur eine realitätsbezogene Beantwortung der Fragen ergibt eine sinnvolle Aussage.
Bewertungen:
Verfügbarkeit > 99,90%: à gut.
Verfügbarkeit > 99,80% < 99,90%: à durchschnittlich.
Verfügbarkeit < 99,80% à verbesserungsbedürftig: die Dienstleistungen müssen überprüft werden, um Schwachstellen zu erkennen und Maßnahmen für Verbesserungen umzusetzen.
Hinweise und Anregungen zu diesem Tool bitte an:
sicherheitssysteme@zvei.org
Literaturhinweise:
[1] J. Reintsema: Brandschutz im Krankenhaus. Dissertation, Medizinische Hochschule Hannover, 2000.
[2] A.Staimer, W.Klein, F.Montrone: Hochwertige Systeme als Voraussetzung für höchste Verfügbarkeit, vfdb-Zeitschrift, Heft 1 2007, S.7 , ISSN 0042-1804.

## Bewertung der DL
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
|  | Hardware Verfügbarkeit: | 99.97%
|  | Phase | Qualität |  | Phase | Qualität
|  | Planung | #VALUE! | #VALUE! | Betrieb | #VALUE!
|  | Projektierung | #VALUE! | #VALUE! | Organisation | #VALUE!
|  | Installation | #VALUE! | #VALUE! | Inspektion | #VALUE!
|  | Inbetriebsetzung | #VALUE! | #VALUE! | Wartung | #VALUE!
|  | Abnahme | #VALUE! | #VALUE! | Instandsetzung | #VALUE!
|  | Erstprüfung | #VALUE! | #VALUE! | Wiederholungsprüfungen | 0%
Bitte Ausführung | von Makros aktivieren, s. Blatt 'Bedienhinweise'! | Inbetriebnahme | #VALUE! | #VALUE! | Verbesserung | #VALUE!
Zusätzlich
[8 empty] | Select_AnlagenKlein | Select_AnlagenKlein
[8 empty] | Select_AnlagenMittel | Select_AnlagenMittel
[8 empty] | Select_AnlagenGross | Select_AnlagenGross
[8 empty] | p2_OptionButton1 | p2_OptionButton1
[8 empty] | p2_OptionButton2 | p2_OptionButton2
[8 empty] | p2_OptionButton3 | p2_OptionButton3
[8 empty] | p2_OptionButton4 | p2_OptionButton4
[8 empty] | p2_PlanungKleineAnlagen | p2_PlanungKleineAnlagen
[8 empty] | p2_PlanungMittlereAnlagen | p2_PlanungMittlereAnlagen
[8 empty] | p2_PlanungGrosseAnlagen | p2_PlanungGrosseAnlagen
[8 empty] | p2_anzahlPlaner | p2_anzahlPlaner
[8 empty] | p2_PlanungDoku | p2_PlanungDoku
[8 empty] | p2_PlanungKleineRefAnlagen | p2_PlanungKleineRefAnlagen
[8 empty] | p2_PlanungMittlereRefAnlagen | p2_PlanungMittlereRefAnlagen
[8 empty] | p2_PlanungGrosseRefAnlagen | p2_PlanungGrosseRefAnlagen
[8 empty] | p2_PlanungKleineRefAnlagenBranchenFremd | p2_TextBox1
[8 empty] | p2_PlanungMittlereRefAnlagenBranchenFremd | p2_TextBox2
[8 empty] | p2_PlanungGrosseRefAnlagenBranchenFremd | p2_TextBox3
[8 empty] | p3_OptionButton1 | p3_OptionButton1
[8 empty] | p3_OptionButton2 | p3_OptionButton2
[8 empty] | p3_OptionButton3 | p3_OptionButton3
[8 empty] | p3_OptionButton4 | p3_OptionButton4
[8 empty] | p3_ProjektierungKleineAnlagen | p3_ProjektierungKleineAnlagen
[8 empty] | p3_ProjektierungMittlereAnlagen | p3_ProjektierungMittlereAnlagen
[8 empty] | p3_ProjektierungGrosseAnlagen | p3_ProjektierungGrosseAnlagen
[8 empty] | p3_ProjektierungKleineRefAnlagen | p3_ProjektierungKleineRefAnlagen
[8 empty] | p3_ProjektierungMittlereRefAnlagen | p3_TextBox8
[8 empty] | p3_ProjektierungGrosseRefAnlagen | p3_ProjektierungGrosseRefAnlagen
[8 empty] | p3_ProjektierungDoku | p3_ProjektierungDoku
[8 empty] | p4_OptionButton1 | p4_OptionButton1
[8 empty] | p4_OptionButton2 | p4_OptionButton2
[8 empty] | p4_OptionButton3 | p4_OptionButton3
[8 empty] | p4_Kabelplaene | p4_Kabelplaene
[8 empty] | p4_numSubUnternehmer | p4_numSubUnternehmer
[8 empty] | p4_repeatedSubUnternehmer | p4_repeatedSubUnternehmer
[8 empty] | p4_installProtocoll | p4_installProtocoll
[8 empty] | p4_InstallationKleineAnlagen | p4_InstallationKleineAnlagen
[8 empty] | p4_InstallationMittlereAnlagen | p4_InstallationMittlereAnlagen
[8 empty] | p4_InstallationGrosseAnlagen | p4_InstallationGrosseAnlagen
[8 empty] | p5_OptionButton1 | p5_OptionButton1
[8 empty] | p5_OptionButton2 | p5_OptionButton2
[8 empty] | p5_checklUnterlagen | p5_checklUnterlagen
[8 empty] | p5_protocollInstallConcept | p5_protocollInstallConcept
[8 empty] | p5_protocollInstallProject | p5_protocollInstallProject
[8 empty] | p5_InbetriebsetzungKleineAnlagen | p5_InbetriebsetzungKleineAnlagen
[8 empty] | p5_InbetriebsetzungMittlereAnlagen | p5_TextBox2
[8 empty] | p5_InbetriebsetzungGrosseAnlagen | p5_InbetriebsetzungGrosseAnlagen
[8 empty] | p5_HardwareAnerkennung | p5_HardwareAnerkennung
[8 empty] | p6_OptionButton1 | p6_OptionButton1
[8 empty] | p6_OptionButton2 | p6_OptionButton2
[8 empty] | p6_checklUnterlagen | p6_checklUnterlagen
[8 empty] | p6_protocollAbnahme | p6_protocollAbnahme
[8 empty] | p6_AbnahmeKleineAnlagen | p6_AbnahmeKleineAnlagen
[8 empty] | p6_AbnahmeMittlereAnlagen | p6_AbnahmeMittlereAnlagen
[8 empty] | p6_AbnahmeGrosseAnlagen | p6_AbnahmeGrosseAnlagen
[8 empty] | p7_OptionButton1 | p7_OptionButton1
[8 empty] | p7_OptionButton2 | p7_OptionButton2
[8 empty] | p8_InbetriebnahmePersonen | p8_InbetriebnahmePersonen
[8 empty] | p8_checklUnterlagen | p8_checklUnterlagen
[8 empty] | p9_OptionButton1 | p9_OptionButton1
[8 empty] | p9_OptionButton2 | p9_OptionButton2
[8 empty] | p9_OptionButton3 | p9_OptionButton3
[8 empty] | p9_OptionButton4 | p9_OptionButton4
[8 empty] | p9_BetriebDoku | p9_BetriebDoku
[8 empty] | p9_BetriebDoku1 | p9_BetriebDoku1
[8 empty] | p9_BetriebDoku2 | p9_BetriebDoku2
[8 empty] | p9_betrieb1 | p9_betrieb1
[8 empty] | p9_betrieb2 | p9_betrieb2
[8 empty] | p9_betrieb3 | p9_betrieb3
[8 empty] | p9_OptionButton0 | p9_OptionButton0
[8 empty] | p9_OptionButton5 | p9_OptionButton5
[8 empty] | p9_OptionButton6 | p9_OptionButton6
[8 empty] | p10_organisationQuali1 | p10_organisationQuali1
[8 empty] | p10_organisationQuali2 | p10_organisationQuali2
[8 empty] | p10_orgDoku1 | p10_orgDoku1
[8 empty] | p10_orgDoku2 | p10_orgDoku2
[8 empty] | p10_orgDoku3 | p10_orgDoku3
[8 empty] | p11_inspektionOption1 | p11_inspektionOption1
[8 empty] | p11_inspektionOption2 | p11_inspektionOption2
[8 empty] | p11_inspektionOption3 | p11_inspektionOption3
[8 empty] | p11_inspektionOption4 | p11_inspektionOption4
[8 empty] | p11_dokuPruefplaene | p11_dokuPruefplaene
[8 empty] | p11_dokuProtokoll | p11_dokuProtokoll
[8 empty] | p11_InspektionKleineAnlagen | p11_InspektionKleineAnlagen
[8 empty] | p11_InspektionMittlereAnlagen | p11_InspektionMittlereAnlagen
[8 empty] | p11_InspektionGrosseAnlagen | p11_InspektionGrosseAnlagen
[8 empty] | p11_inspectRate | p11_inspectRate
[8 empty] | p11_inspectRateBasis | p11_inspectRateBasis
[8 empty] | p11_inspectMeans | p11_inspectMeans
[8 empty] | p12_WartungOption1 | p12_WartungOption1
[8 empty] | p12_WartungOption2 | p12_WartungOption2
[8 empty] | p12_WartungOption3 | p12_WartungOption3
[8 empty] | p12_WartungOption4 | p12_WartungOption4
[8 empty] | p12_dokuPruefplaene | p12_dokuPruefplaene
[8 empty] | p12_dokuProtokoll | p12_dokuProtokoll
[8 empty] | p12_WartungKleineAnlagen | p12_WartungKleineAnlagen
[8 empty] | p12_WartungMittlereAnlagen | p12_WartungMittlereAnlagen
[8 empty] | p12_WartungGrosseAnlagen | p12_WartungGrosseAnlagen
[8 empty] | p12_wartungRateJaehrlich | p12_wartungRateJaehrlich
[8 empty] | p12_wartungMeans | p12_wartungMeans
[8 empty] | p13_InstandsetzungOption1 | p13_InstandsetzungOption1
[8 empty] | p13_InstandsetzungOption2 | p13_InstandsetzungOption2
[8 empty] | p13_InstandsetzungOption3 | p13_InstandsetzungOption3
[8 empty] | p13_InstandsetzungOption4 | p13_InstandsetzungOption4
[8 empty] | p13_dokuPruefplaene | p13_dokuPruefplaene
[8 empty] | p13_dokuProtokoll | p13_dokuProtokoll
[8 empty] | p13_InstandsetzungKleineAnlagen | p13_InstandsetzungKleineAnlagen
[8 empty] | p13_InstandsetzungMittlereAnlagen | p13_Textbox46
[8 empty] | p13_InstandsetzungGrosseAnlagen | p13_InstandsetzungGrosseAnlagen
[8 empty] | p13_messMittel | p13_messMittel
[8 empty] | p13_rufBereitschaft | p13_rufBereitschaft
[8 empty] | p13_Erreichbarkeit | p13_Erreichbarkeit
[8 empty] | p13_wiederherstellungszeit4 | p13_wiederherstellungszeit4
[8 empty] | p13_wiederherstellungszeit36 | p13_wiederherstellungszeit36
[8 empty] | p13_wiederherstellungszeit72 | p13_wiederherstellungszeit72
[8 empty] | p13_wiederherstellungszeitUnendlich | p13_wiederherstellungszeitNull
[8 empty] | p14_WiederholungspruefungOption1 | p14_WiederholungspruefungOption1
[8 empty] | p14_WiederholungspruefungOption2 | p14_WiederholungspruefungOption2
[8 empty] | p14_WiederholungspruefungOption3 | p14_WiederholungspruefungOption3
[8 empty] | p14_dokuExist | p14_dokuExist
[8 empty] | p15_VerbesserungenOption1 | p15_VerbesserungenOption1
[8 empty] | p15_VerbesserungenOption2 | p15_VerbesserungenOption2
[8 empty] | p15_VerbesserungenOption3 | p15_VerbesserungenOption3
[10 empty] | Caption Hilfetext | Inhalt Hilfetext
[10 empty] | Allgemein - Auswahl der zu bewertenden Anlage | Gezählt werden nicht Alarmierungen und Übertragungseinrichtungen, sondern z.B. Aufzugssteuerungen, automatische Feuerlöschanlagen, Lüftung und FSA (siehe auch DIN EN 54-1, Schnittstelle "G"). Verfügt die zu bewertende BMA über keine Brandfallsteuerungen so ist: „Anlagen mit kleiner Komplexität“ anzukreuzen. Verfügt die zu bewertende BMA über 1 bis 20 Brandfallsteuerungen so ist: „Anlagen mit mittlerer Komplexität“ anzukreuzen. Verfügt die zu bewertende BMA über mehr als 20 Brandfallsteuerungen so ist: „Anlagen mit großer Komplexität“ anzukreuzen.
[10 empty] | Planung - Qualifizierung (Nachweise als Anlage) | „Ja mit Zertifizierung DIN 14675“ ist anzukreuzen, wenn eine Zertifizierung, aber keine weiteren Qualifizierungsmaßnahmen vorliegen. „Ja mit Zertifizierung DIN 14675 und mit Weiterbildung“ ist anzukreuzen, wenn eine Zertifizierung und weitere Qualifizierungsmaßnahmen vorliegen. „Nein ohne Zusatzausbildung“ ist anzukreuzen, wenn keine Zertifizierung und keine weiteren Qualifizierungsmaßnahmen vorliegen. „Nein mit Zusatzausbildung“ ist anzukreuzen, wenn keine Zertifizierung aber weitere Qualifizierungsmaßnahmen vorliegen. Unter Zertifizierung wird hier ein von einer nach DIN EN 45011 akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat für die betreffende Phase des Abschnitts aus DIN 14675 verstanden. Weitere Qualifizierungsmaßnahmen für die betreffende Phase liegen dann vor, wenn der für die Phase des Abschnitts aus DIN 14675 Verantwortliche bei Verbänden bzw. Organisationen wie ZVEI/VdS/BHE/TÜV oder Herstellern von BMS an einer Schulung teilgenommen hat und über einen Nachweis hierüber verfügt.
[10 empty] | Planung - Anzahl allgemeiner Projekte in letzten 12 Monaten | Verfügen die in den letzten 12 Monaten geplanten BMA über keine Brandfallsteuerungen so ist deren Anzahl bei: „Anlagen mit kleiner Komplexität“ anzugeben. Verfügen die in den letzten 12 Monaten geplanten BMA über 1 bis 20 Brandfallsteuerungen so ist deren Anzahl bei: „Anlagen mit mittlerer Komplexität“ anzugeben. Verfügen die in den letzten 12 Monaten geplanten BMA über mehr als 20 Brandfallsteuerungen so ist deren Anzahl bei: „Anlagen mit großer Komplexität“ anzugeben. Gezählt werden hierbei nicht Alarmierungen und Übertragungseinrichtungen, sondern z.B. Aufzugssteuerungen, automatische Feuerlöschanlagen, Lüftung und FSA (siehe auch DIN EN 54-1, Schnittstelle "G").
[10 empty] | Planung - Rückfallebenen | Hier wird die Anzahl der gemäß DIN 14675 geschulten Planerkollegen in der gleichen Organisation eingetragen.
[10 empty] | Planung - Überprüfung der Eingangs-Dokumente | Sind Unterlagen mit der Beschreibung der Schutzziele vorhanden, werden sie überprüft, ggf. ergänzt bzw. nachgearbeitet und werden in deren Fortschreibung Planungsunterlagen gemäß DIN 14675 erstellt?
[10 empty] | Planung - Anzahl relevanter Referenz-Projekte (in letzten 4a) | Bitte hier die Anzahl der in den letzten 4 Jahren in der angefragten Branche geplanten und als Referenzprojekte benannten Anlagen entsprechend deren Komplexität eintragen. Kriterium Anzahl Brandfallsteuerungen: Komplexität Anzahl Brandfallsteuerungen 0 kleine Anzahl Brandfallsteuerungen 1-20 mittlere Anzahl Brandfallsteuerungen > 20 große Gezählt werden hierbei nicht Alarmierungen und Übertragungseinrichtungen, sondern z.B. Aufzugssteuerungen, automatische Feuerlöschanlagen, Lüftung und FSA (siehe auch DIN EN 54-1, Schnittstelle "G").
[10 empty] | Planung - Referenz-Projekte anderer Branchen (in letzten 4a) | Bitte hier die Anzahl der in den letzten 4 Jahren in anderen Branchen geplanten und als Referenzprojekte benannten Anlagen entsprechend deren Komplexität eintragen. Kriterium Anzahl Brandfallsteuerungen: Komplexität Anzahl Brandfallsteuerungen 0 kleine Anzahl Brandfallsteuerungen 1-20 mittlere Anzahl Brandfallsteuerungen > 20 große Gezählt werden hierbei nicht Alarmierungen und Übertragungseinrichtungen, sondern z.B. Aufzugssteuerungen, automatische Feuerlöschanlagen, Lüftung und FSA (siehe auch DIN EN 54-1, Schnittstelle "G").
[10 empty] | Projektierung - Qualifizierung | „Ja mit Zertifizierung DIN 14675“ ist anzukreuzen, wenn eine Zertifizierung, aber keine weiteren Qualifizierungsmaßnahmen vorliegen. „Ja mit Zertifizierung DIN 14675 und mit Herstellerschulung“ ist anzukreuzen, wenn eine Zertifizierung und weitere Qualifizierungsmaßnahmen vorliegen. „Nein ohne Herstellerschulung" ist anzukreuzen, wenn keine Zertifizierung und keine weiteren Qualifizierungsmaßnahmen vorliegen. „Nein, aber mit Herstellerschulung" ist anzukreuzen, wenn keine Zertifizierung aber weitere Qualifizierungsmaßnahmen vorliegen. Unter Zertifizierung wird hier ein von einer nach DIN EN 45011 akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat für die betreffende Phase des Abschnitts aus DIN 14675 verstanden. Weitere Qualifizierungsmaßnahmen für die betreffende Phase liegen dann vor, wenn der für die Phase des Abschnitts aus DIN 14675 Verantwortliche über einen Nachweis über eine herstellerspezifische Produkt- und Systemschulung für das zu projektierende System verfügt.
[10 empty] | Projektierung - Anzahl allgemeiner Projekte in letzten 12 Monaten | Verfügen die in den letzten 12 Monaten projektierten BMA über keine Brandfallsteuerungen so ist deren Anzahl bei: „Anlagen mit kleiner Komplexität“ anzugeben. Verfügen die in den letzten 12 Monaten projektierten BMA über 1 bis 20 Brandfallsteuerungen so ist deren Anzahl bei: „Anlagen mit mittlerer Komplexität“ anzugeben. Verfügen die in den letzten 12 Monaten projektierten BMA über mehr als 20 Brandfallsteuerungen so ist deren Anzahl bei: „Anlagen mit großer Komplexität“ anzugeben. Gezählt werden hierbei nicht Alarmierungen und Übertragungseinrichtungen, sondern z.B. Aufzugssteuerungen, automatische Feuerlöschanlagen, Lüftung und FSA (siehe auch DIN EN 54-1, Schnittstelle "G").
[10 empty] | Projektierung - Anzahl Referenz-Projekte (in letzten 4a) | Bitte hier die Anzahl der in den letzten 4 Jahren projektierten und als Referenzprojekte benannten Anlagen entsprechend deren Komplexität eintragen. Kriterium Anzahl Brandfallsteuerungen: Komplexität Anzahl Brandfallsteuerungen 0 kleine Anzahl Brandfallsteuerungen 1-20 mittlere Anzahl Brandfallsteuerungen > 20 große Gezählt werden hierbei nicht Alarmierungen und Übertragungseinrichtungen, sondern z.B. Aufzugssteuerungen, automatische Feuerlöschanlagen, Lüftung und FSA (siehe auch DIN EN 54-1, Schnittstelle "G").
[10 empty] | Projektierung - Überprüfung der Eingangs-Dokumente | Ist aus der Dokumentenliste entsprechend Anhang Q der DIN 14675/A1 erkennbar, dass die Dokumentation für diese Phase vollständig ist, so kann dieser Punkt bestätigt werden.
[10 empty] | Überschrift 12 | Haben alle für die Funktionalität der Gesamt-Meldeanlage relevanten Geräte eine Geräteanerkennung von einem akkreditierten Prüfinstitut? Sind alle für die Funktionalität der Gesamtmeldeanlage notwendigen Geräte Bestandteil eines systemanerkannten Brandmeldesystems mit Zertifikat von einem akkreditierten Prüfinstitut
[10 empty] | Installation - Qualifizierung | „Ja mit Zertifizierung DIN 14675 für das betreffende BMS“ ist anzukreuzen, wenn eine Zertifizierung für das Brandmeldesystem vorliegt. „Nein“ ist anzukreuzen, wenn keine Zertifizierung und keine weitere Sachkundeschulung vorliegen. „Nein, aber mit zusätzlicher Sachkundeschulung“ ist anzukreuzen, wenn keine Zertifizierung aber eine Sachkundeschulung vorliegt. Unter Zertifizierung wird hier ein von einer nach DIN EN 45011 akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat für die betreffende Phase des Abschnitts aus DIN 14675 verstanden. Eine Sachkundeschulung liegt dann vor, wenn der Verantwortliche für die Phase des Abschnitts aus DIN 14675 bei Verbänden bzw. Organisationen wie ZVEI/VdS/BHE/TÜV oder Herstellern von BMS an einer entsprechenden Schulung teilgenommen hat und über einen Nachweis hierüber verfügt.
[10 empty] | Installation - Überprüfung der Installation | In diesem Titel sind Mehrfachnennungen möglich. Die DIN 14675 beinhaltet eine qualifizierte Anlagenbeschreibung mit Inbetriebsetzungs- und Abnahmeprotokoll. Nach der Dokumentenliste muss entsprechend ein Dokument über die geplanten Kabelwege vorhanden sein. Bei Vorhandensein ist „Existenz von Kabelplänen vor Installation“ erfüllt. Hat die Fachfirma einen oder mehrere Nachunternehmer eingesetzt, bitte die entsprechende Anzahl unter Nachunternehmer eintragen. "Wiederholte Zusammenarbeit mit dem- oder denselben Subunternehmer(n)" ist anzukreuzen, wenn mit allen Nachunternehmern bereits mehrfach Installationen durchgeführt wurden. „Protokollierte Kontrolle der Installation“ gilt als erfüllt, wenn von der Fachfirma Dokumente vorliegen, aus denen hervorgeht, dass Zwischenprüfungen während der Installationsphase vorgenommen wurden und auch die Abweichungen zwischen geplanter und ausgeführter Installation daraus ersichtlich sind.
[10 empty] | Installation - Anzahl installierter Anlagen (in letzten 4a) | Bitte hier die Anzahl der in den letzten 4 Jahren installierten Anlagen entsprechend deren Komplexität eintragen. Kriterium Anzahl Brandfallsteuerungen: Komplexität Anzahl Brandfallsteuerungen 0 kleine Anzahl Brandfallsteuerungen 1-20 mittlere Anzahl Brandfallsteuerungen > 20 große Gezählt werden hierbei nicht Alarmierungen und Übertragungseinrichtungen, sondern z.B. Aufzugssteuerungen, automatische Feuerlöschanlagen, Lüftung und FSA (siehe auch DIN EN 54-1, Schnittstelle "G").
[10 empty] | Inbetriebsetzung - Qualifizierung | Unter Zertifizierung wird hier ein von einer nach DIN EN 45011 akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat für die betreffende Phase des Abschnitts aus DIN 14675 verstanden.
[10 empty] | Inbetriebsetzung - Überprüfung der Inbetriebsetzung | In diesem Titel sind Mehrfachnennungen möglich. Die DIN 14675 beinhaltet eine qualifizierte Anlagenbeschreibung mit Inbetriebsetzungs- und Abnahmeprotokoll. Wurde dieses in den vorherigen Phasen gepflegt und sind eventuelle Änderungen nachvollziehbar und durch den Inbetriebsetzer als geprüft bestätigt, dann ist der Punkt „Überprüfung der Projektunterlagen" anzukreuzen. „Protokollierte Überprüfung der Installation mit Konzept“ ist zu bestätigen, wenn aus der Dokumentenliste der Anlagenbeschreibung ein Abgleich des Konzeptes mit der Installation ersichtlich ist und auch hier eventuelle Änderungen nachvollziehbar dokumentiert und überprüft wurden. Gleiches gilt für die protokollierte Überprüfung der Installation mit der Projektierung
[10 empty] | Inbetriebsetzung - Anzahl in Betrieb gesetzter Anlagen (in letzten 4a) | Bitte hier die Anzahl der in den letzten 4 Jahren in Betrieb gesetzter Anlagen entsprechend deren Komplexität eintragen. Kriterium Anzahl Brandfallsteuerungen: Komplexität Anzahl Brandfallsteuerungen 0 kleine Anzahl Brandfallsteuerungen 1-20 mittlere Anzahl Brandfallsteuerungen > 20 große Gezählt werden hierbei nicht Alarmierungen und Übertragungseinrichtungen, sondern z.B. Aufzugssteuerungen, automatische Feuerlöschanlagen, Lüftung und FSA (siehe auch DIN EN 54-1, Schnittstelle "G").
[10 empty] | Inbetriebsetzung - Equipment | Um während der Inbetriebnahme rechtzeitig Abweichungen von Sollwerten erkennen zu können und auch eine geeignete Programmierung der Anlage sicherzustellen, ist der Einsatz von qualifizierten Einsatzmitteln unverzichtbar. Das heißt: Die eingesetzten Messgeräte verfügen über entsprechende Kalibriernachweise oder es liegen hierzu entsprechende Herstelleraussagen vor. Die Programmierung der Brandmeldeanlage erfolgte mit einem speziell für das System vom Brandmeldeanlagen-Hersteller vorgesehenen Programmiermittel. Bitte hier bestätigen, wenn entsprechende Arbeitsmittel zum Einsatz kamen.
[10 empty] | Abnahme - Qualifizierung | Unter Zertifizierung wird hier ein von einer nach DIN EN 45011 akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat für die betreffende Phase des Abschnitts aus DIN 14675 verstanden.
[10 empty] | Abnahme - Überprüfung der Abnahme | In diesem Titel sind Mehrfachnennungen möglich. Die DIN 14675 beinhaltet eine qualifizierte Anlagenbeschreibung mit Inbetriebsetzungs- und Abnahmeprotokoll. Wurde dieses in den vorherigen Phasen gepflegt und sind eventuelle Änderungen nachvollziehbar geprüft und lagen zum Zeitpunkt der Abnahme zur Bestätigung vor, dann ist der Punkt "Dokumente gem. Dokumentenliste DIN 14675 A1 Anhang Q liegen vor" anzukreuzen. Gleiches gilt für die Abnahme selbst, wenn entsprechende Protokollierungen vorliegen. Bei der Abnahme ist zu prüfen, ob die im Konzept getroffenen Festlegungen und die in den betreffenden Regelwerken geforderten technischen Funktionen eingehalten wurden bzw., ob Abweichungen gegenüber dem Planungsauftrag dem gestellten Schutzziel gerecht werden. Die Abnahme muss mindestens im Beisein des Auftraggebers und den beteiligten Fachfirmen bzw. deren jeweiligen Vertretern erfolgen. Unter "Abnahme" im Sinne von DIN 14675 und DIN VDE 0833-2 ist nicht die Erstprüfung durch staatlich anerkannte Sachverständige zu verstehen.
[10 empty] | Abnahme - Anzahl abgenommener Anlagen (in letzten 4a) | Bitte hier die Anzahl der in den letzten 4 Jahren abgenommenen Anlagen entsprechend deren Komplexität eintragen. Kriterium Anzahl Brandfallsteuerungen: Komplexität Anzahl Brandfallsteuerungen 0 kleine Anzahl Brandfallsteuerungen 1-20 mittlere Anzahl Brandfallsteuerungen > 20 große Gezählt werden hierbei nicht Alarmierungen und Übertragungseinrichtungen, sondern z.B. Aufzugssteuerungen, automatische Feuerlöschanlagen, Lüftung und FSA (siehe auch DIN EN 54-1, Schnittstelle "G").
[10 empty] | Erstprüfung - Durchführung | Erstprüfung der Brandmeldeanlagen durch Prüfingenieure bzw. staatlich anerkannte Sachverständige für Brandmeldeanlagen. Sie prüfen und bescheinigen im Auftrag des Bauherrn oder des sonstigen nach Bauordnungsrecht Verantwortlichen die Funktionsischerheit und Wirksamkeit der Brandmeldeanlage auf Basis des Brandschutzkonzeptes und der in Betracht kommenden Regelwerke. Die Anforderung zur Erstprüfung ist für baurechtlich geforderte Brandmeldeanlagen den technischen Prüfverordnungen der betreffenden Bundesländer zu entnehmen.
[10 empty] | Inbetriebnahme - Qualifizierung | Bei der eingewiesenen Person handelt es sich um eine im eigenen Objekt befindliche Person, die in die für den Betrieb der Brandmeldeanlage erforderlichen Aufgaben von der Fachfirma eingewiesen wurde und in der Lage ist, selbständig die Bedienung der Anlage vorzunehmen. Entsprechend der DIN VDE 0833-1 muss mindestens eine eingewiesene Person ständig verfügbar sein. Bitte hier die Anzahl der Mitarbeiter eintragen, die durch die Fachfirma eingewiesen wurden.
[10 empty] | Inbetriebnahme - Anlagendokumentation | Die DIN 14675 beinhaltet eine qualifizierte Anlagenbeschreibung mit Inbetriebsetzungs- und Abnahmeprotokoll. Liegt dieses komplett mit allen dazugehörenden Dokumentationen und auch vollständig ausgefüllt vor, so kann dies hier bestätigt werden.
[10 empty] | Betrieb - Qualifizierung | Bei der eingewiesenen Person handelt es sich um eine im eigenen Objekt befindliche Person, die in die für den Betrieb der Brandmeldeanlage erforderlichen Aufgaben von der Fachfirma eingewiesen wurde und in der Lage ist, selbständig die Bedienung der Anlage vorzunehmen. Eine sachkundige Person kann die Aufgaben der eingewiesenen Person übernehmen. Der Brandschutzbeauftragte hat den für den Brandschutz Verantwortlichen eines Betriebes (Arbeitgeber/Unternehmer, Betriebsleiter, Behördenleiter) in allen Fragen des Brandschutzes zu beraten und zu unterstützen. Er ist der zentrale Ansprechpartner für alle Brandschutzfragen im Betrieb.
[10 empty] | Betrieb - Dokumentation | "Anlagendokumentation pflegen" bedeutet fortlaufende Aktualisierung der Anlagendokumentation. "Führen des Betriebsbuchs der BMA" bedeutet, dass alle Ereignisse lückenlos eingetragen und die Druckerprotokolle archiviert werden. "Aktualisierung der Feuerwehrlaufkarten" bedeutet, dass diese bei baulichen Änderungen unverzüglich aktualisiert werden.
[10 empty] | Betrieb - Betrieb der BMA | Ist die betriebliche Organisation zu den Punkten 1 bis 3 vorhanden, so kann dies entsprechend bestätigt werden. Der Betreiber muss gemäß DIN VDE 0833-1 regelmäßige Begehungen der von der BMA überwachten Sicherungsbereiche veranlassen, die von sachkundigen Personen BMA oder von Elektrofachkräften BMA auszuführen sind, um Einflüsse auf die Überwachungsaufgaben der BMA, die nicht betriebsmäßig ausgewertet werden können, festzustellen.
[10 empty] | Organisation - Qualifizierung | Kann die Schulung der Brandschutzbeauftragten nachgewiesen werden, z.B. durch Schulungsnachweise oder Zertifikate, so kann dieser Punkt bestätigt werden. Kann die Prüfung und Überwachung der Nachunternehmerqualifikation durch Nachweise oder Zertifikate nachgewiesen werden, so kann dieser Punkt bestätigt werden.
[10 empty] | Organisation - Dokumentation | Ist erkennbar, dass die vollständigen Projektunterlagen entsprechend der Dokumentenliste der DIN 14675 aktuell vorhanden sind, so kann dieser Punkt bestätigt werden. Ist erkennbar, dass die Alarmorganisation aktuell fortgeschrieben wird, so kann dieser Punkt bestätigt werden. Ist erkennbar, dass eine Brandschutzordnung verfügbar und bekannt gemacht ist, so kann dieser Punkt bestätigt werden.
[10 empty] | Inspektion - Qualifizierung | Unter Inspektion wird der regelmäßige Vergleich des Sollzustandes der Anlage, der aus den Anlagendokumentationen hervorgeht, mit dem vorgefundenen Ist-Zustand verstanden. Bei der Inspektion müssen nur bestimmte Anlagenteile geprüft werden. Ggfs. vorgefundene Abweichungen werden im Zuge der Instandsetzung (siehe dort) korrigiert. Für eine fachgerechte Inspektion ist eine nachweisbare Qualifikation der durchführenden Fachfirma (z.B. Zertifizierung gemäß DIN 14675) und eine Ausbildung auf das entsprechende Brandmeldesystem (z.B. durch eine Schulung des Systemherstellers/-inhabers) erforderlich. Die Art der Qualifizierung und Ausbildung der die Inspektion durchführenden Fachfirma wird in diesem Punkt abgefragt. Ist die Fachfirma nach DIN14675 zertifiziert, ist der oberste Punkt anzuwählen. Kann sie zusätzlich eine aktuelle Liefer- und Schulungszusage oder eine Schulungsurkunde des Systemherstellers/-inhabers auf das entsprechende Brandmeldesystem vorweisen, ist der zweite Punkt anzuwählen. Liegt ein aktueller Schulungsnachweis des Systemherstellers/-inhabers vor, ist der letzte Punkt anzuwählen. Unter Zertifizierung wird hier ein von einer nach DIN EN 45011 akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat für die betreffende Phase des Abschnitts aus DIN 14675 verstanden. Weitere Qualifizierungsmaßnahmen für die betreffende Phase liegen dann vor, wenn der für die Phase des Abschnitts aus DIN 14675 Verantwortliche bei Verbänden bzw. Organisationen wie ZVEI/VdS/BHE/TÜV oder Herstellern von BMS an einer Schulung teilgenommen hat und über einen Nachweis hierüber verfügt.
[10 empty] | Inspektion - Überprüfung der Inspektion | Unter Inspektion wird der regelmäßige Vergleich des Sollzustandes der Anlage, der aus den Anlagendokumentationen hervorgeht, mit dem vorgefundenen Ist-Zustand verstanden. Bei der Inspektion müssen nur bestimmte Anlagenteile geprüft werden. Ggfs. vorgefundene Abweichungen werden im Zuge der Instandsetzung (siehe dort) korrigiert. Der Prüfplan ist Teil der Dokumentation, in dem die zu prüfenden Funktionen und Anlagenteile festgeschrieben sind. Im Prüfprotokoll wird das Ergebnis der Inspektion festgehalten und für nachfolgende Phasen wie die Instandsetzung dokumentiert.
[10 empty] | Inspektion - Anzahl aktuell betreuter Anlagen | Unter Inspektion wird der regelmäßige Vergleich des Sollzustandes der Anlage, der aus den Anlagendokumentationen hervorgeht, mit dem vorgefundenen Ist-Zustand verstanden. Bei der Inspektion müssen nur bestimmte Anlagenteile geprüft werden. Ggfs. vorgefundene Abweichungen werden im Zuge der Instandsetzung (siehe dort) korrigiert. Für drei definierte Komplexitätsgrade wird die Summe der Anlagen des jeweiligen Komplexitätsgrads multipliziert mit der Zahl der Betreuungsjahre eingetragen. Beispiel: Ein Facherrichter führt für 2 kleine Anlagen seit 4 Jahren, für eine weitere kleine Anlage seit 7 Jahren, und für eine mittlere Anlage seit 5 Jahren die Inspektionen durch. Eine Anlage großer Komplexität wird von der Fachfirma nicht betreut. Also werden bei der Summe der Anlagen kleiner Komplexität mal Betreuungsjahre eingetragen: 2 x 4 + 1 x 7 = 15 Bei der Summe der Anlagen mittlerer Komplexität mal Betreuungsjahre wird eingetragen: 1 x 5 = 5 Bei der Summe der Anlagen großer Komplexität mal Betreuungsjahre wird entsprechend 0 eingetragen. Komplexität Anlage: Kriterium Anzahl Brandfallsteuerungen: Komplexität Anzahl Brandfallsteuerungen 0 kleine Anzahl Brandfallsteuerungen 1-20 mittlere Anzahl Brandfallsteuerungen > 20 große Gezählt werden hierbei nicht Alarmierungen und Übertragungseinrichtungen, sondern z.B. Aufzugssteuerungen, automatische Feuerlöschanlagen, Lüftung und FSA (siehe auch DIN EN 54-1, Schnittstelle "G").
[10 empty] | Inspektion - Inspektion | Unter Inspektion wird der regelmäßige Vergleich des Sollzustandes der Anlage, der aus den Anlagendokumentationen hervorgeht, mit dem vorgefundenen Ist-Zustand verstanden. Bei der Inspektion müssen nur bestimmte Anlagenteile geprüft werden. Ggfs. vorgefundene Abweichungen werden im Zuge der Instandsetzung (siehe dort) korrigiert. Die Zahl der pro Jahr durchzuführenden Inspektionen ist in der DIN 0833-1 und -2 vorgeschrieben. Sie kann je nach Anlagenart und –Betrieb unterschiedlich sein und muss daher hier angegeben werden. Desweiteren ist die Zahl der tatsächlich durchgeführten Inspektionen anzugeben.
[10 empty] | Wartung - Qualifizierung | Für eine fachgerechte Wartung ist eine nachweisbare Qualifikation der durchführenden Fachfirma (z.B. Zertifizierung gemäß DIN 14675) und eine Ausbildung auf das entsprechende Brandmeldesystem (z.B. durch eine Schulung des Systemhersteller/-inhaber) erforderlich. Die Art der Qualifizierung und Ausbildung der die Wartung durchführenden Fachfirma wird in diesem Punkt abgefragt. Ist die Fachfirma nach DIN14675 zertifiziert, ist der oberste Punkt anzuwählen. Kann sie zusätzlich eine aktuelle Liefer- und Schulungszusage oder eine Schulungsurkunde des Systemherstellers/-inhabers auf das entsprechende Brandmeldesystem vorweisen, ist der zweite Punkt anzuwählen. Liegt ein aktueller Schulungsnachweis des Systemherstellers/-inhabers vor, ist der letzte Punkt anzuwählen. Unter Zertifizierung wird hier ein von einer nach DIN EN 45011 akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat für die betreffende Phase des Abschnitts aus DIN 14675 verstanden. Weitere Qualifizierungsmaßnahmen für die betreffende Phase liegen dann vor, wenn der für die Phase des Abschnitts aus DIN 14675 Verantwortliche bei Verbänden bzw. Organisationen wie ZVEI/VdS/BHE/TÜV oder Herstellern von BMS an einer Schulung teilgenommen hat und über einen Nachweis hierüber verfügt.
[10 empty] | Wartung - Überprüfung der Wartung | Der Prüfplan ist Teil der Dokumentation, in dem die zu prüfenden Funktionen und Anlagenteile festgeschrieben sind. Im Prüfprotokoll wird das Ergebnis der Wartung festgehalten und für nachfolgende Aufgaben dokumentiert.
[10 empty] | Wartung - Anzahl aktuell betreuter Anlagen | Für drei definierte Komplexitätsgrade wird die Summe der Anlagen des jeweiligen Komplexitätsgrads multipliziert mit der Zahl der Betreuungsjahre eingetragen. Beispiel: Ein Facherrichter führt für 3 mittlere Anlagen seit 6 Jahren, für eine weitere mittlere Anlage seit 4 Jahren, und für zwei große Anlagen seit 3 bzw. 5 Jahren die Wartungen durch. Eine Anlage kleiner Komplexität wird von der Fachfirma nicht betreut. Also wird bei der Summe der Anlagen kleiner Komplexität mal Betreuungsjahre 0 eingetragen. Bei der Summe der Anlagen mittlerer Komplexität mal Betreuungsjahre wird eingetragen: 3 x 6 + 1 x 4 = 22 Bei der Summe der Anlagen großer Komplexität mal Betreuungsjahre wird eingetragen: 1 x 3 + 1 x 5 = 8 Komplexität Anlage: Kriterium Anzahl Brandfallsteuerungen: Komplexität Anzahl Brandfallsteuerungen 0 kleine Anzahl Brandfallsteuerungen 1-20 mittlere Anzahl Brandfallsteuerungen > 20 große Gezählt werden hierbei nicht Alarmierungen und Übertragungseinrichtungen, sondern z.B. Aufzugssteuerungen, automatische Feuerlöschanlagen, Lüftung und FSA (siehe auch DIN EN 54-1, Schnittstelle "G").
[10 empty] | Wartung - Wartung | Beim ersten Punkt wird angegeben, ob die jährliche Wartung tatsächlich in den vergangenen Betriebsjahren immer durchgeführt wurde.
[10 empty] | Instandsetzung - Qualifizierung | Für eine fachgerechte Instandsetzung ist eine nachweisbare Qualifikation der durchführenden Fachfirma (z.B. Zertifizierung gemäß DIN 14675) und eine Ausbildung auf das entsprechende Brandmeldesystem (z.B. durch eine Schulung des Systemherstellers/-inhabers) erforderlich. Die Art der Qualifizierung und Ausbildung der die Instandsetzung durchführenden Fachfirma wird in diesem Punkt abgefragt. Ist die Fachfirma nach DIN14675 zertifiziert, ist der oberste Punkt anzuwählen. Kann sie zusätzlich eine aktuelle Liefer- und Schulungszusage oder eine Schulungsurkunde des Systemherstellers/-inhabers auf das entsprechende Brandmeldesystem vorweisen, ist der zweite Punkt anzuwählen. Liegt ein aktueller Schulungsnachweis des Systemherstellers/-inhabers vor, ist der letzte Punkt anzuwählen. Unter Zertifizierung wird hier ein von einer nach DIN EN 45011 akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat für die betreffende Phase des Abschnitts aus DIN 14675 verstanden. Weitere Qualifizierungsmaßnahmen für die betreffende Phase liegen dann vor, wenn der für die Phase des Abschnitts aus DIN 14675 Verantwortliche bei Verbänden bzw. Organisationen wie ZVEI/VdS/BHE/TÜV oder Herstellern von BMS an einer Schulung teilgenommen hat und über einen Nachweis hierüber verfügt.
[10 empty] | Instandsetzung - Überprüfung der Instandsetzung | Die Instandsetzung wird erforderlich, wenn eine Abweichung des Ist- vom Sollzustand der Brandmeldeanlage festgestellt wurde, und bezeichnet die Wiederherstellung des Sollzustandes der Anlage durch eine Fachfirma. Daher sind an die instandsetzende Fachfirma prinzipiell die gleichen Anforderungen zu stellen wie an die errichtende Fachfirma (Phasen Projektierung, Installation, Inbetriebsetzung). Die Existenz der kompletten Anlagendokumentation ist für eine fachgerechte Instandsetzung erforderlich. Ferner ist im Instandsetzungsprotokoll das Ergebnis der Instandsetzung dokumentiert.
[10 empty] | Instandsetzung - Anzahl aktuell betreuter Anlagen | Für drei definierte Komplexitätsgrade wird die Summe der Anlagen des jeweiligen Komplexitätsgrads multipliziert mit der Zahl der Betreuungsjahre eingetragen. Beispiel: Ein Facherrichter führt für 3 kleine Anlagen seit 5 Jahren, für eine weitere kleine Anlage seit 3 Jahren, für zwei mittlere seit 8 bzw. 6 Jahren, und für zwei große Anlagen seit 2 bzw. 4 Jahren die Instandsetzungen durch. Also wird bei der Summe der Anlagen kleiner Komplexität mal Betreuungsjahre eingetragen: 3 x 5 + 1 x 3 = 18. Bei der Summe der Anlagen mittlerer Komplexität mal Betreuungsjahre wird eingetragen: 1 x 8 + 1 x 6 = 14. Bei der Summe der Anlagen großer Komplexität mal Betreuungsjahre wird eingetragen: 1 x 2 + 1 x 4 = 6. Komplexität Anlage: Kriterium Anzahl Brandfallsteuerungen: Komplexität Anzahl Brandfallsteuerungen 0 kleine Anzahl Brandfallsteuerungen 1-20 mittlere Anzahl Brandfallsteuerungen > 20 große Gezählt werden hierbei nicht Alarmierungen und Übertragungseinrichtungen, sondern z.B. Aufzugssteuerungen, automatische Feuerlöschanlagen, Lüftung und FSA (siehe auch DIN EN 54-1, Schnittstelle "G").
[10 empty] | Instandsetzung - Instandsetzung | Die Instandsetzung wird erforderlich, wenn eine Abweichung des Ist- vom Sollzustand der Brandmeldeanlage festgestellt wurde, und bezeichnet die Wiederherstellung des Sollzustandes der Anlage durch eine Fachfirma. Daher sind an die instandsetzende Fachfirma prinzipiell die gleichen Anforderungen zu stellen wie an die errichtende Fachfirma (Phasen Projektierung, Installation, Inbetriebsetzung). Die folgenden Punkte sollen dazu dienen, die Erreichbarkeit der Instand haltenden Firma zu ermitteln. Ist eine ständige Rufbereitschaft gewährleistet, ist der folgende Punkt anzukreuzen. Wie und mit welchen technischen Mitteln diese Rufbereitschaft aufrecht erhalten wird, ist nicht Gegenstand dieser Betrachtung. Auch ist es lediglich erforderlich, dass der Notruf von einer Person aufgenommen und ggfs. weitergeleitet wird; es ist aber kein sachkundiges Fachpersonal gefordert. Ist ständig bei der Instand haltenden Firma kompetentes, auf das System geschultes Fachpersonal verfügbar, ist der folgende Punkt anzukreuzen. Der Unterschied zwischen diesem und dem vorhergehenden Punkt besteht darin, dass hier sofort ein Fachmann erreichbar ist, der zu dem Instand zu setzenden System aussagefähig ist. I.a. wird im Rahmen von Wartungs- oder Instandhaltungsverträgen eine maximale Wiederherstellungszeit garantiert. Damit wird die Ausfallzeit der Brandmeldeanlage bei einem Störfall auf eine Höchstdauer begrenzt. Gängige Werte in Wartungsverträgen sind 4, 36 oder 72 Stunden. Diese können hier angekreuzt werden. Existiert kein Wartungs-/Instandsetzungsvertrag oder beträgt die garantierte Wiederherstellungszeit mehr als 72 Stunden, ist das Feld ganz rechts ">72 Stunden“ anzukreuzen.
[10 empty] | Wiederholungsprüfungen - Qualifizierung | Wiederholungsprüfungen an Brandmeldeanlagen sind alle 3 Jahre durch den nach Bauordnungsrecht Verantwortlichen zu beauftragen und je nach Regelung im betreffenden Bundesland durch staatlich anerkannte Sachverständige oder durch Sachkundige durchzuführen. Die Anforderung für Wiederholungsprüfungen ist für baurechtlich geforderte Brandmeldeanlagen den technischen Prüfverordnungen der betreffenden Bundesländer zu entnehmen.
Wiederholungsprüfungen - Überprüfung der Dokumentation
[10 empty] | Verbesserungen - Qualifizierung (des Instandhalters) | Verbesserung ist die Kombination aller technischen und administrativen Maßnahmen sowie Maßnahmen des Managements zur Steigerung der Funktionssicherheit einer BMA ohne die geforderte Funktion zu ändern. Ohne Zertifizierung der Fachfirma gem. DIN 14675, aber mit Produktsupport durch den Systemhersteller ist der zweite Punkt anzukreuzen. Ist die Fachfirma weder zertifiziert nach DIN 14675, noch hat sie Zugang zum Support des Systemherstellers, ist der Punkt „Ohne Verbesserung“ anzukreuzen. Unter Zertifizierung wird hier ein von einer nach DIN EN 45011 akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat für die betreffende Phase des Abschnitts aus DIN 14675 verstanden.
Tool zur Berechnung der Verfügbarkeit von Brandmeldeanlagen V2.3 (03/10)
Erwartete äquivalente Verfügbarkeit in Prozent:
Anlagen kleiner Komplexität
Anlagen mittlerer Komplexität
Anlagen großer Komplexität
Inbetriebsetzung
Punkte für Equipment
Punkte für Qualifizierung
Punkte für Überprüfung der Inbetriebsetzung
Punkte für Qualifizierung
Anlagen kleiner Komplexität
Anlagen mittlerer Komplexität
Anlagen großer Komplexität
Punkte für Anzahl abgenommener Anlagen (in letzten 4 Jahren)
Punkte für Überprüfung der Abnahme
Abnahme
Punkte für Durchführung
Erstprüfung
Eingewiesene Personen (Anzahl)
Punkte für Qualifizierung
Punkte für Anlagendokumentation
Inbetriebnahme
Organisation
Punkte für Dokumentation
Punkte für Qualifizierung
Punkte für Qualifizierung
= Summe Anlagen kleiner Komplexität mal Betreuungsjahre
= Summe Anlagen mittlerer Komplexität mal Betreuungsjahre
= Summe Anlagen großer Komplexität mal Betreuungsjahre
Punkte für Anzahl aktuell betreuter Anlagen
Inspektion
Punkte für Inspektion
Punkte für Überprüfung der Inspektion
= Anzahl durchgeführter Inspektionen pro Jahr (1,2 oder 4)
= Anzahl erforderlicher Inspektionen pro Jahr (1,2 oder 4)
= Summe Anlagen kleiner Komplexität mal Betreuungsjahre
= Summe Anlagen mittlerer Komplexität mal Betreuungsjahre
= Summe Anlagen großer Komplexität mal Betreuungsjahre
Wartung
Punkte für Überprüfung der Wartung
Punkte für Qualifizierung
Punkte für Wartung
Wiederholungsprüfungen
Punkte für Qualifizierung
Punkte für Überprüfung der Dokumentation
Verbesserungen
Punkte für Qualifizierung (des Instandhalters)
Auswahl der zu bewertenden Anlage
Punkte für Qualifizierung (Nachweise als Anlage)
Anlagen kleiner Komplexität
Anlagen mittlerer Komplexität
Anlagen großer Komplexität
Punkte für Anzahl allgemeiner Projekte in letzten 12 Monaten
Planer
Punkte für Rückfallebenen
Punkte für Überprüfung der Eingangs-Dokumente
Anlagen kleiner Komplexität in der zu planenden Branche
Anlagen mittlerer Komplexität in der zu planenden Branche
Anlagen großer Komplexität in der zu planenden Branche
Punkte für Anzahl relevanter Referenz-Projekte (in letzten 4 Jahren)
branchenfremde Anlagen kleiner Komplexität
branchenfremde Anlagen mittlerer Komplexität
branchenfremde Anlagen großer Komplexität
Anzahl Referenz-Projekte anderer Branchen (in letzten 4 Jahren)
Planung
Anlagen kleiner Komplexität
Anlagen mittlerer Komplexität
Anlagen großer Komplexität
Punkte für Anzahl allgemeiner Projekte in letzten 12 Monaten
Punkte für Überprüfung der Eingangs-Dokumente
Anlagen kleiner Komplexität
Anlagen mittlerer Komplexität
Anlagen großer Komplexität
Punkte für Anzahl Referenz-Projekte (in letzten 4 Jahren)
Projektierung
Punkte für Qualifizierung
= Summe Anlagen kleiner Komplexität mal Betreuungsjahre
= Summe Anlagen mittlerer Komplexität mal Betreuungsjahre
= Summe Anlagen großer Komplexität mal Betreuungsjahre
Punkte für Anzahl aktuell betreuter Anlagen
Instandsetzung
Punkte für Qualifizierung
Punkte für Überprüfung der Instandsetzung
Punkte für Instandsetzung
Punkte für Qualifizierung
Betrieb
Punkte für Dokumentation
Punkte für Betrieb der BMA
Punkte für Qualifizierung
Anlagen kleiner Komplexität
Anlagen mittlerer Komplexität
Anlagen großer Komplexität
Punkte für Anzahl installierter Anlagen (in letzten 4 Jahren)
Installation
Anzahl der Nachunternehmer für dieses Projekt
Punkte für Überprüfung der Installation
Punkte für Anzahl aktuell betreuter Anlagen
Punkte für Anzahl in Betrieb gesetzter Anlagen (in letzten 4 Jahren)

## Bedienhinweise
Hinweise zum Berechnungstool:
1) | Die Ausführung von VBA-Makros ist für das Formular notwendig.
Wenn die Ausführung von VBA-Makros fehlt, kann dies folgende Gründe haben:
1. Die Makrosicherheit ist auf
· "Hoch" oder "Sehr hoch" eingestellt, und das Makro wurde von der Anwendung automatisch deaktiviert. Aktivieren Sie das Makro folgendermaßen:
· Wählen Sie die Option Extras und anschließend Makro und Sicherheit. Stellen Sie im angezeigten Dialogfeld Sicherheit die Sicherheitsstufe auf „Mittel“ ein, indem Sie auf das Optionsfeld Mittel klicken.
· Schließen Sie die Datei und andere Instanzen von Applikationen, die zur Zeit ausgeführt werden.
· Öffnen Sie die Datei erneut, und klicken Sie auf die Schaltfläche Aktivieren, wenn Sie gefragt werden, ob das nicht signierte Makro ausgeführt werden soll.
· Wenn Sie das Makro akzeptiert haben, stellen Sie wieder den ursprünglichen Makrosicherheitsgrad ein.
2. Eine andere Instanz Ihrer Anwendung hat die Sicherheitseinstellungen gesperrt und verhindert Änderungen an den Sicherheitseinstellungen.
· Es wird empfohlen, alle Office-bezogenen und andere Instanzen der gleichen Applikation zu schließen, wenn Sie versuchen Ihre Sicherheitseinstellungen zu ändern.
3. Visual Basic für Applikationen (VBA) ist auf Ihrem Computer nicht installiert.
· Zwei Szenarien können zu diesem Fehler führen:
· Ihr Administrator hat entschieden, VBA nicht zu installieren
· Die Office-Version, die Sie ausführen, installiert VBA nicht standardmäßig
· Falls Sie eine Office-Instanz ausführen, die VBA nicht als installierte Feature unterstützt, müssen Sie Ihre Office-Version aktualisieren, um VBA-Makros ausführen zu können.
2) | Interpretation der Ergebnisse:
Bei den berechneten Werten für die "Erwartete äquivalente Verfügbarkeit in Prozent" sowie der Anzahl Stunden pro Jahr, für welche eine "eingeschränkte äquivalente Verfügbarkeit" erwartet wird, gilt: 1) Es handelt sich hier um Erwartungswerte, d.h. man erwartet, dass sich dieses Ergebnis als Mittelwert von beobachteten Verfügbarkeiten ergibt, wenn eine große Anzahl von Anlagen und Dienstleistern mit dieser Charakterisierung vorliegen. 2) Die Verfügbarkeit der BMA kann in zeitlicher Hinsicht als auch bei der zu überwachenden Fläche eingeschränkt sein. Beispiele sind für die 2.1) Zeit: Verkürzte Mean Time Between Failures, weil z.B. Betriebsbedingungen anders als spezifiziert sind. Verlängerte Mean Down Time, weil z.B. Komponenten unzugänglich für Inspektion oder Austausch sind. 2.2) Fläche: Falsche Überwachungskomponente für Raumnutzung. Falsch verlegte Verbindungen. Die anteilige Einschränkung bei der zu überwachenden Fläche sowie durch die ungeplanten Ausfallzeiten führt für die Verfügbarkeit der BMA auf einen Prozentwert für die eingeschränkte äquivalente Verfügbarkeit. Wird dieser Prozentwert nur auf einen zeitlichen Anteil umgerechnet, d.h. die zu überwachende Fläche als "vollständig überwacht" betrachtet, so erhält man bei 8760 Stunden eines Jahres eine Anzahl "Stunden pro Jahr" mit eingeschränkter äquivalenter Verfügbarkeit. 3) Berücksichtigt wird hierbei die Hardware-Verfügbarkeit mit einem Wert von 99,97%. Dieser Wert wurde für ein prototypisches Modell berechnet. Für die betrachtete BMA kann dieser Wert aufgrund Unterschiede bei Hardwarekomponenten und Anlagenkonfiguration abweichen. 4) Ausfallzeiten aufgrund geplanter Wartungsarbeiten sind in diesen Betrachtungen nicht berücksichtigt.
3) | Tipp: Unternehmensprofil abspeichern
Um die Angaben, die projektunabhängig sind, nicht bei jedem Projekt wieder eingeben zu müssen, empfiehlt es sich, diese Angaben einmal auszufüllen und die Excel-Datei unter einem Namen wie "BMA-Modell-start.xls" abzuspeichern. Dann kann man mit einer Kopie dieser Datei jeweils ein neues Projekt bewerten, ohne die Eingaben wiederholen zu müssen.

## Modell_BMA (hidden)
[5 empty] | Gestalt-Parameter: |  | 0 | 14.7 | [9 empty] | 1
[10 empty] | Gewichtung: |  |  |  |  | xMin | -0.045 |  | 2
[7 empty] | -20 | 10 |  | 100% |  |  |  |  | xMax | 1 |  | 3
|  | #VALUE! | [9 empty] | Daten für Diagramm |  | true | Anzahl | 23 |  | 4
|  |  |  | Modellierung Auswirkungen Phasen-Qualität | Wert für Qualifizierung |  |  |  | Formfunktion: | Ergebnis- funktion |  |  |  | Monotonie- erhaltender kubischer Spline | Formfunktion | Kubischer Spline |  | 5
Globaler Faktor für Dokumentation: | 1 |  |  |  | -4.5% |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 0% | -0.045 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 6
Technische Verfügbarkeit: | 99.97% | 2.628 |  |  | 0% |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 55% | -0.03455 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.01 | 7
[5 empty] | 0% |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 65% | -0.0241 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.02 | 8
[5 empty] | 5% |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 67% | -0.01365 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.03 | 9
[5 empty] | 10% |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 68.5% | -0.0032 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.04 | 10
[5 empty] | 15% |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 80% | 0.00725 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.05 | 11
Qualität der DL-Phasen: | Qualität: | Qualität mit Wechselwirkung | Gewichtung der Phasen | Erreichbare Qualität | 20% |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 85.8% | 0.0177 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.06 | 12
[5 empty] | 25% | Phasen-Block |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 90% | 0.02815 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.07 | 13
Planung (2) | #VALUE! | #VALUE! | 0.082192 | 100% | 30% | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 95% | 0.0386 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.08 | 14
Projektierung (3) | #VALUE! | #VALUE! | 0.054795 | 100% | 35% | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 99% | 0.04905 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.09 | 15
Installation (4) | #VALUE! | #VALUE! | 0.082192 | 100% | 40% | 2 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 100% | 0.0595 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.1
Inbetriebsetzung (5) | #VALUE! | #VALUE! | 0.041096 | 100% | 45% | 2 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.06995 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.11
Abnahme (6) | #VALUE! | #VALUE! | 0.041096 | 100% | 50% | 2 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.0804 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.12
Erstprüfung (7) | #VALUE! | #VALUE! | 0.082192 | 100% | 55% | 5 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.09085 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.13
Inbetriebnahme (8) | #VALUE! | #VALUE! | 0.013699 | 100% | 60% | 3 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.1013 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.14
Betrieb (9) | #VALUE! | #VALUE! | 0.09589 | 100% | 65% | 3 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.11175 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.15
Organisation (10) | #VALUE! | #VALUE! | 0.027397 | 100% | 70% | 3 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.1222 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.16
Inspektion (11) | #VALUE! | #VALUE! | 0.068493 | 100% | 75% | 4 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.13265 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.17
Wartung (12) | #VALUE! | #VALUE! | 0.068493 | 100% | 80% | 4 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.1431 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.18
Instandsetzung (13) | #VALUE! | #VALUE! | 0.10959 | 100% | 85% | 4 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.15355 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.19
Wiederholungsprüfungen (14) | 0% | #VALUE! | 0.09589 | 100% | 90% | 5 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.2
Verbesserung(15) | #VALUE! | #VALUE! | 0.027397 | 100% | 95% | 5 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.17445 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.21
[5 empty] | 100% |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.1849 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.22
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.19535 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.23
|  | Maximaler Verlust | Summe Gewichte | Summe erreichbare Qualität |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.2058 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.24
Skalierungswerte: |  | 100% | 0.89041 | 14 |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.21625 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.25
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.2267 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.26
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.23715 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.27
Verlust an Verfügbarkeit: | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.2476 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.28
Ergebnis für erwartete Verfügbarkeit: | #VALUE! | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.25805 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.29
[9 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.2685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.3
| Phasengewichte: | Erwartet wird, dass in der Phase folgende Rate von Fehlern aus Vorphasen korrigiert wird | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.27895 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.31
Planung (2) | 0.082192 | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.2894 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.32
Projektierung (3) | 0.054795 | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.29985 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.33
Installation (4) | 0.082192 | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.3103 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.34
Inbetriebsetzung (5) | 0.041096 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.32075 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.35
Abnahme (6) | 0.041096 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.3312 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.36
Erstprüfung (7) | 0.082192 | #VALUE! | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.34165 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.37
Inbetriebnahme (8) | 0.013699 | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.3521 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.38
Betrieb (9) | 0.09589 | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.36255 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.39
Organisation (10) | 0.027397 | [7 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.4
Inspektion (11) | 0.068493 | #VALUE! | [10 empty] | 0.38345 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.41
Wartung (12) | 0.068493 | #VALUE! | [10 empty] | 0.3939 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.42
Instandsetzung (13) | 0.10959 | #VALUE! | [10 empty] | 0.40435 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.43
Wiederholungsprüfungen (14) | 0.09589 | 0% | [10 empty] | 0.4148 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.44
Verbesserung(15) | 0.027397 | [11 empty] | 0.42525 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.45
[13 empty] | 0.4357 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.46
Mindestqualität für Kompensationsfähigkeit einer Phase | 95% | [11 empty] | 0.44615 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.47
Maximaler Kompensationsfaktor für Phasenqualitätsverlust | 30% | [11 empty] | 0.4566 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.48
[13 empty] | 0.46705 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.49
[13 empty] | 0.4775 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.5
Gewichtung gemäß Anlagentyp | [12 empty] | 0.48795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.51
Auswahl Anlagentyp: | 0.25 | 0.5 | [10 empty] | 0.4984 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.52
| 0.5 | 0.25 | [10 empty] | 0.50885 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.53
| 0.25 | 0.25 | [10 empty] | 0.5193 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.54
[13 empty] | 0.52975 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.55
Auswahl von Phasen |  | 0 | [10 empty] | 0.5402 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.56
[13 empty] | 0.55065 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.57
[13 empty] | 0.5611 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.58
[13 empty] | 0.57155 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.59
[13 empty] | 0.582 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.6
[13 empty] | 0.59245 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.61
[13 empty] | 0.6029 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.62
[13 empty] | 0.61335 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.63
[13 empty] | 0.6238 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.64
[13 empty] | 0.63425 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.65
[13 empty] | 0.6447 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.66
[13 empty] | 0.65515 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.67
[13 empty] | 0.6656 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.68
[13 empty] | 0.67605 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.69
[13 empty] | 0.6865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.7
[13 empty] | 0.69695 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.71
[13 empty] | 0.7074 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.72
[13 empty] | 0.71785 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.73
[13 empty] | 0.7283 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.74
[13 empty] | 0.73875 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.75
[13 empty] | 0.7492 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.76
[13 empty] | 0.75965 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.77
[13 empty] | 0.7701 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.78
[13 empty] | 0.78055 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.79
[13 empty] | 0.791 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.8
[13 empty] | 0.80145 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.81
[13 empty] | 0.8119 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.82
[13 empty] | 0.82235 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.83
[13 empty] | 0.8328 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.84
[13 empty] | 0.84325 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.85
[13 empty] | 0.8537 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.86
[13 empty] | 0.86415 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.87
[13 empty] | 0.8746 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.88
[13 empty] | 0.88505 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.89
[13 empty] | 0.8955 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.9
[13 empty] | 0.90595 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.91
[13 empty] | 0.9164 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.92
[13 empty] | 0.92685 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.93
[13 empty] | 0.9373 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.94
[13 empty] | 0.94775 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.95
[13 empty] | 0.9582 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.96
[13 empty] | 0.96865 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.97
[13 empty] | 0.9791 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.98
[13 empty] | 0.98955 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.99
[13 empty] | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1
Für jede Phase wird Prüfungsergebnis einzeln genommen:
|  | Qualität mit Wechselwirkung | Gewichtung der Phasen | Erreichbare Qualität
| Planung (2) | #VALUE! | 0.082192 | 100%
| Projektierung (3) | #VALUE! | 0.054795 | 100%
| Installation (4) | #VALUE! | 0.082192 | 100%
| Inbetriebsetzung (5) | #VALUE! | 0.041096 | 100%
| Abnahme (6) | #VALUE! | 0.041096 | 100%
| Erstprüfung (7) | #VALUE! | 0.082192 | 100%
| Inbetriebnahme (8) | #VALUE! | 0.013699 | 100%
| Betrieb (9) | #VALUE! | 0.09589 | 100%
| Organisation (10) | #VALUE! | 0.027397 | 100%
| Inspektion (11) | #VALUE! | 0.068493 | 100%
| Wartung (12) | #VALUE! | 0.068493 | 100%
| Instandsetzung (13) | #VALUE! | 0.10959 | 100%
| Wiederholungsprüfungen (14) | #VALUE! | 0.09589 | 100%
| Verbesserung(15) | #VALUE! | 0.027397 | 100%
|  | Maximaler Verlust | Summe Gewichte | Summe erreichbare Qualität
|  | 100% | 89.04% | 14
Maximaler Verlust für jede Phase gemaess Gewichtung der Phase:
| Planung (2) | #VALUE!
| Projektierung (3) | #VALUE!
| Installation (4) | #VALUE!
| Inbetriebsetzung (5) | #VALUE!
| Abnahme (6) | #VALUE!
| Erstprüfung (7) | #VALUE!
| Inbetriebnahme (8) | #VALUE!
| Betrieb (9) | #VALUE!
| Organisation (10) | #VALUE!
| Inspektion (11) | #VALUE!
| Wartung (12) | #VALUE!
| Instandsetzung (13) | #VALUE!
| Wiederholungsprüfungen (14) | #VALUE!
| Verbesserung(15) | #VALUE!
| Ergebnis für erwartete Verfügbarkeit: | #VALUE!
Hinweise zur Anpassung:
Nur grüne Felder ändern!
Gestaltparameter ändern oder direkt die
Werte der Ergebnisfunktion ändern!

## Modell_Planung (hidden)
[5 empty] | Gestalt-Parameter: | -0.1 | 0
[11 empty] | xMin | 0
[11 empty] | xMax | 0
| Qualifizierung: | 1 | [6 empty] | Daten für Diagramm | true | Anzahl | 0
| Allgemeine Projekte: | 0
| kleine Anlagen | 0
| mittlere Anlagen | 0
| große Anlagen | 0
| Planer | 1
| Dokumentation | 0
| Referenzprojekte gleiche Branche | 0
| kleine Anlagen | 0
| mittlere Anlagen | 0
| große Anlagen | 0
| Referenzprojekte fremde Branche | 0
| kleine Anlagen | 0
| mittlere Anlagen | 0
| große Anlagen | 0
Technische Verfügbarkeit: | 100%
Alternativ für KO-Kriterium: | 1 | 145 | 10
| Punkte: | Gewichtung | Erreichbare Anzahl Punkte | Sensitivitäten: | Max. Spanne Krit.
Qualifizierung | 1 | 30 | 10 | 0.0018794 | 9
Allg. Projekte |  | 15 | 30 | 0.00096363
kleine Anlagen | 0 | 3.75 | 10 | 0.00011337 | 25
mittlere Anlagen | 0 | 7.5 | 10 | 0.00028342 | 10
große Anlagen | 0 | 3.75 | 10 | 0.00056684 | 5
Rückfallebenen | 1 | 15 | 10 | 0.00085026 | 10
Dokumentation | 0 | 5 | 10 | 0.00028342 | 10
Referenz-Projekte relevant |  | 40 | 30 | 0.0034262
kleine Anlagen | 0 | 10 | 10 | 0.00040309 | 25
mittlere Anlagen | 0 | 20 | 10 | 0.0010077 | 10
große Anlagen | 0 | 10 | 10 | 0.0020154 | 5
Referenz-Projekte branchenfremd |  | 40 | 15 | 0.0017131
kleine Anlagen | 0 | 10 | 5 | 0.00020154 | 25
mittlere Anlagen | 0 | 20 | 5 | 0.00050386 | 10
große Anlagen | 0 | 10 | 5 | 0.0010077 | 5
| Gewichtung Phase | summe | summe
| 8.219% | 145 | 105
Alternativ für KO-Kriterium: | 100% | 145 | 105 | Gestaltparameter |  | Gestaltparameter |  | Gestaltparameter
|  |  |  | -0.1 | 0.1 | -10 | 20
|  |  |  | Planung Modell 1 |  | Planung Modell 2 |  | Planung Modell 3
| Verlust-Prozentwerte | Alternativen für Gruppen |  | 0.1 | 0% | 0 | 0%
Kriterien-Gruppe 1 | 100% | #VALUE! |  | 0.2 | 11.06% | 0.1 | 10%
Kriterien-Gruppe 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.3 | 22.16% | 0.2 | 20%
Kriterien-Gruppe 3 | #VALUE! |  | #VALUE! | 0.4 | 33.28% | 0.3 | 30%
Kriterien-Gruppe 4 | #VALUE! |  | #VALUE! | 0.5 | 44.43% | 0.4 | 40%
Kriterien-Gruppe 5 | #VALUE! |  | #VALUE! | 0.6 | 55.57% | 0.5 | 50%
Kriterien-Gruppe 6 | #VALUE! |  |  | 0.7 | 66.72% | 0.6 | 60%
|  |  |  | 0.8 | 77.84% | 0.7 | 70%
Gesamtverfügbarkeit | #VALUE! | #VALUE! |  | 0.9 | 88.94% | 0.8 | 80%
|  | #VALUE! |  | 1 | 100% | 0.9 | 90%
Einfluss Planung: Untere Grenze für Verfügbarkeit | 91.78% |  |  |  |  | 1 | 100%
Gestaltparameter
|  |  |  | -20 | 30 | Gestaltparameter
[6 empty] | -10 | 20
| 0.25 |  |  | Alternative wegen K-O-Kriterium::
| 0.5 |  |  | Gestaltparameter
| 0.25 |  |  | 0 | 50
Planung Modell 1
|  |  |  | 0.1 | 0%
|  |  |  | 0.12 | 54.04%
|  |  |  | 0.14 | 74.02%
|  |  |  | 0.18 | 87.02%
|  |  |  | 0.24 | 93.04%
|  |  |  | 0.4 | 97.43%
|  |  |  | 0.7 | 99.36%
|  |  |  | 0.8 | 99.63%
|  |  |  | 0.9 | 99.84%
|  |  |  | 1 | 100%

## Modell_Projektierung (hidden)
[5 empty] | Gestalt-Parameter: | -0.1 | 0.1 |  |  | 0.9
Gewichtung:
100%
| Qualifizierung: | 0 | [8 empty] | Daten für Diagramm
[5 empty] | Wert für Qualifizierung |  |  | Formfunktion: | Ergebnis- funktion
[5 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.1 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.2 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Allgemeine Projekte: | 0 |  |  | 0.3 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| kleine Anlagen | 0 |  |  | 0.4 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| mittlere Anlagen | 0 |  |  | 0.5 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| große Anlagen | 0 |  |  | 0.6 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.7 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.8 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.9 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Referenzprojekte | 0 |  |  | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| kleine Anlagen | 0
| mittlere Anlagen | 0
| große Anlagen | 0
| Dokumentation | 0
| Hardwareanerkennung: | 0
| Komponenten | 0
| System | 0
Technische Verfügbarkeit: | 100%
| 0 | 80 | 10
| Punkte: | Gewichtung | Erreichbare Anzahl Punkte | Sensitivitäten: | Max. Spanne Krit.
Qualifizierung | 0 | 30 | 10 | 0 | 10
Allg. Projekte |  | 10 | 30 | 0
kleine Anlagen | 0 | 2.5 | 10 | 0 | 25
mittlere Anlagen | 0 | 5 | 10 | 0 | 10
große Anlagen | 0 | 2.5 | 10 | 0 | 5
Rückfallebenen | 10 | 1e-20 | 10 | 0
Dokumentation | 0 | 10 | 10 | 0 | 10
Referenz-Projekte |  | 30 | 30 | 0
kleine Anlagen | 0 | 7.5 | 10 | 0 | 25
mittlere Anlagen | 0 | 15 | 10 | 0 | 10
große Anlagen | 0 | 7.5 | 10 | 0 | 5
Hardware-Komponenten und System |  | 20 | 18 | 9.6151
Geräte-Anerkennung | 0 | 10 | 10 | 9.6151 | 10
Systemanerkennung | 0 | 10 | 8 | 0 | 8
| Gewichtung Phase | summe | summe
| 5.479% | 80
Alternativ für KO-Kriterium: | 100% | 100 |  | Gestaltparameter |  | Gestaltparameter |  |  | Gestaltparameter
|  |  |  | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1
|  |  |  | Planung Modell 1 |  | Planung Modell 2 |  |  | Planung Modell 3
| Verlust-Prozentwerte | Alternativen für Gruppen |  | 0 | 0% | 0 | 0%
Kriterien-Gruppe 1 (Qualifizierung) | #VALUE! | #VALUE! |  | 0.1 | 9.952% | 0.1 | 10%
Kriterien-Gruppe 2 (Allg. Projekte) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.2 | 19.94% | 0.2 | 20%
Kriterien-Gruppe 3 (obsolet) | #VALUE! |  | #VALUE! | 0.3 | 29.94% | 0.3 | 30%
Kriterien-Gruppe 4 (Dokumentation) | #VALUE! |  | #VALUE! | 0.4 | 39.97% | 0.4 | 40%
Kriterien-Gruppe 5 (Referenzprojekte) | #VALUE! |  |  | 0.5 | 50% | 0.5 | 50%
Kriterien-Gruppe 6 | 100% |  |  | 0.6 | 60.03% | 0.6 | 60%
|  |  |  | 0.7 | 70.06% | 0.7 | 70%
Gesamtverfügbarkeit | #VALUE! | #VALUE! |  | 0.8 | 80.06% | 0.8 | 80%
|  |  |  | 0.9 | 90.05% | 0.9 | 90%
Einfluss Planung: Untere Grenze für Verfügbarkeit | 94.52% |  |  | 1 | 100% | 1 | 100%
Gestaltparameter
|  |  |  | -20 | 30 | Gestaltparameter
[6 empty] | -10 | 20
Alternative wegen K-O-Kriterium::
Gestaltparameter
|  |  |  | 0 | 50
Planung Modell 1
|  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0.2 | 89.81%
|  |  |  | 0.3 | 95.5%
|  |  |  | 0.4 | 97.43%
|  |  |  | 0.5 | 98.39%
|  |  |  | 0.6 | 98.97%
|  |  |  | 0.7 | 99.36%
|  |  |  | 0.8 | 99.63%
|  |  |  | 0.9 | 99.84%
|  |  |  | 1 | 100%
Hinweise zur Anpassung:
Nur grüne Felder ändern!
Gestaltparameter ändern oder direkt die
Werte der Formfunktion ändern!
Gewichtungen sind von zentraler Stelle übernommen und nur dort zu ändern!

## Modell_Installation (hidden)
[5 empty] | Gestalt-Parameter: | -0.1 | 0.1 |  |  | 0.9
Gewichtung:
100%
| Qualifizierung: | 0 | [8 empty] | Daten für Diagramm
|  |  | Modellierung Auswirkungen Kriterium |  | Wert für Qualifizierung |  |  | Formfunktion: | Ergebnis- funktion
[5 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Überprüfung | 0 |  |  | 0.1 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Kabelpläne | 0 |  |  | 0.2 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Nachunternehmer | 4 |  |  | 0.3 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Wiederholte Zusammenarbeit | 0 |  |  | 0.4 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Protokollierte Kontrolle | 0 |  |  | 0.5 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.6 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.7 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.8 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.9 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Anzahl installierter Anlagen | 0
| kleine Anlagen | 0
| mittlere Anlagen | 0
| große Anlagen | 0
Technische Verfügbarkeit: | 100%
| 0 | 100 | 10
| Punkte: | Gewichtung | Erreichbare Anzahl Punkte | Sensitivitäten: | Max. Spanne Krit.
Qualifizierung | 0 | 25 | 10 | 0.0020548 | 10
Überprüfung der Installation |  | 50 | 33 | 0.007472
Existenz von Kabelplänen vor Installation | 0 | 12.5 | 10 | 0.0012453 | 10
#Nachunternehmer | 0 | 12.5 | 10 | -0.003736 | -3.3333
wiederholte Zusammenarbeit mit demselben Subunternehmer | 0 | 12.5 | 3 | 0.0012453 | 3
protokollierte Kontrolle der Installation | 0 | 12.5 | 10 | 0.0012453 | 10
Anzahl installierter Anlagen |  | 25 | 30 | 0.0019521
kleine Anlagen | 0 | 6.25 | 10 | 0.00041096 | 25
mittlere Anlagen | 0 | 12.5 | 10 | 0.0005137 | 10
große Anlagen | 0 | 6.25 | 10 | 0.0010274 | 5
| Gewichtung Phase | summe | summe
| 8.219% | 100 | 73
Alternativ für KO-Kriterium: | 100% | 100 | 73
|  |  |  | Gestaltparameter |  | Gestaltparameter |  |  | Gestaltparameter
|  |  |  | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1
|  |  |  | Planung Modell 1 |  | Planung Modell 2 |  |  | Planung Modell 3
| Verlust-Prozentwerte | Alternativen für Gruppen |  | 0 | 0% | 0 | 0%
Kriterien-Gruppe 1 (Qualifizierung) | #VALUE! | #VALUE! |  | 0.1 | 9.952% | 0.1 | 10%
Kriterien-Gruppe 2 (Überprüfung Installation) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.2 | 19.94% | 0.2 | 20%
Kriterien-Gruppe 3 (Anzahl Anlagen) | #VALUE! |  | #VALUE! | 0.3 | 29.94% | 0.3 | 30%
|  |  | #VALUE! | 0.4 | 39.97% | 0.4 | 40%
|  |  |  | 0.5 | 50% | 0.5 | 50%
|  |  |  | 0.6 | 60.03% | 0.6 | 60%
|  |  |  | 0.7 | 70.06% | 0.7 | 70%
Gesamtverfügbarkeit | #VALUE! | #VALUE! |  | 0.8 | 80.06% | 0.8 | 80%
|  |  |  | 0.9 | 90.05% | 0.9 | 90%
Einfluss Planung: Untere Grenze für Verfügbarkeit | 91.78% |  |  | 1 | 100% | 1 | 100%
Gestaltparameter
|  |  |  | -20 | 30 | Gestaltparameter
[6 empty] | -10 | 20
Alternative wegen K-O-Kriterium::
Gestaltparameter
|  |  |  | 0 | 50
Planung Modell 1
|  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0.2 | 89.81%
|  |  |  | 0.3 | 95.5%
|  |  |  | 0.4 | 97.43%
|  |  |  | 0.5 | 98.39%
|  |  |  | 0.6 | 98.97%
|  |  |  | 0.7 | 99.36%
|  |  |  | 0.8 | 99.63%
|  |  |  | 0.9 | 99.84%
|  |  |  | 1 | 100%
Hinweise zur Anpassung:
Nur grüne Felder ändern!
Gestaltparameter ändern oder direkt die
Werte der Ergebnisfunktion ändern!

## Modell_Inbetriebsetzung (hidden)
[5 empty] | Gestalt-Parameter: | -0.1 | 0.1 |  |  | 0.9
Gewichtung:
100%
|  | 0 | [8 empty] | Daten für Diagramm
|  |  | Modellierung Auswirkungen Kriterium |  | Wert für Qualifizierung |  |  | Formfunktion: | Ergebnis- funktion
[5 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0
|  | 0 |  |  | 0.1 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.01
|  | 0 |  |  | 0.2 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.02
|  | 0 |  |  | 0.3 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.03
|  | 0 |  |  | 0.4 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.04
[5 empty] | 0.5 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.05
[5 empty] | 0.6 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.06
[5 empty] | 0.7 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.07
[5 empty] | 0.8 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.08
[5 empty] | 0.9 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.09
|  | 0 |  |  | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.1
|  | 0 | [9 empty] | 0.11
|  | 0 | [9 empty] | 0.12
|  | 0 | [9 empty] | 0.13
0.14
0.15
0.16
|  | 0 | [9 empty] | 0.17
|  | 0 | [9 empty] | 0.18
0.19
0.2
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.3
0.31
0.32
0.33
0.34
Technische Verfügbarkeit: | 100% | [10 empty] | 0.35
| 0 | 100 | 10 | [8 empty] | 0.36
| Punkte: | Gewichtung | Erreichbare Anzahl Punkte | Sensitivitäten: | Max. Spanne Krit. | [6 empty] | 0.37
Qualifizierung | 0 | 15 | 10 | 0.00061644 | 10 | [6 empty] | 0.38
Überprüfung der Inbetriebsetzung |  | 60 | 30 | 0.0024658 | [7 empty] | 0.39
Überprüfung Projektunterlagen | 0 | 20 | 10 | 0.00082192 | 10 | [6 empty] | 0.4
Protokollierte Überprüfung der Installation mit Konzept | 0 | 20 | 10 | 0.00082192 | 10 | [6 empty] | 0.41
Protokollierte Überprüfung der Installation mit Projektierung | 0 | 20 | 10 | 0.00082192 | 10 | [6 empty] | 0.42
Anzahl in Betrieb gesetzter Anlagen |  | 15 | 30 | 0.00069863 | [7 empty] | 0.43
kleine Anlagen | 0 | 3.75 | 10 | 8.2192e-05 | 25 | [6 empty] | 0.44
mittlere Anlagen | 0 | 7.5 | 10 | 0.00020548 | 10 | [6 empty] | 0.45
große Anlagen | 0 | 3.75 | 10 | 0.00041096 | 5 | [6 empty] | 0.46
Equipment |  | 10 | 5 | 0.00082192 | [7 empty] | 0.47
Kalibrierte Mess-, geeignete Prüf- und Programmiermittel | 0 | 10 | 5 | 0.00082192 | 5 | [6 empty] | 0.48
0.49
| Gewichtung Phase | summe | summe | [8 empty] | 0.5
| 4.11% | 100 | 75 | [8 empty] | 0.51
Alternativ für KO-Kriterium: | 100% | 100 | 75 | [8 empty] | 0.52
0.53
0.54
0.55
|  |  |  | Gestaltparameter |  | Gestaltparameter |  |  | Gestaltparameter |  |  | 0.56
|  |  |  | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |  |  |  |  | 0.57
|  |  |  | Planung Modell 1 |  | Planung Modell 2 |  |  | Planung Modell 3 |  |  | 0.58
| Verlust-Prozentwerte | Alternativen für Gruppen |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  |  |  | 0.59
Kriterien-Gruppe 1 (Qualifizierung) | #VALUE! | #VALUE! |  | 0.1 | 9.952% | 0.1 | 10% |  |  |  |  | 0.6
Kriterien-Gruppe 2 (Überprüfung Inbetriebsetzung) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.2 | 19.94% | 0.2 | 20% |  |  |  |  | 0.61
Kriterien-Gruppe 3 (Anzahl Anlagen) | #VALUE! |  | #VALUE! | 0.3 | 29.94% | 0.3 | 30% |  |  |  |  | 0.62
Kriterien-Gruppe 4 (Equipment) | #VALUE! |  | #VALUE! | 0.4 | 39.97% | 0.4 | 40% |  |  |  |  | 0.63
|  |  |  | 0.5 | 50% | 0.5 | 50% |  |  |  |  | 0.64
|  |  |  | 0.6 | 60.03% | 0.6 | 60% |  |  |  |  | 0.65
|  |  |  | 0.7 | 70.06% | 0.7 | 70% |  |  |  |  | 0.66
Gesamtverfügbarkeit | #VALUE! | #VALUE! |  | 0.8 | 80.06% | 0.8 | 80% |  |  |  |  | 0.67
|  |  |  | 0.9 | 90.05% | 0.9 | 90% |  |  |  |  | 0.68
Einfluss Planung: Untere Grenze für Verfügbarkeit | 95.89% |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  |  |  |  | 0.69
|  |  |  | Gestaltparameter | [7 empty] | 0.7
|  |  |  | -20 | 30 | Gestaltparameter | [5 empty] | 0.71
[6 empty] | -10 | 20 |  |  |  |  | 0.72
|  |  |  | Alternative wegen K-O-Kriterium:: | [7 empty] | 0.73
|  |  |  | Gestaltparameter | [7 empty] | 0.74
|  |  |  | 0 | 50 | [6 empty] | 0.75
|  |  |  | Planung Modell 1 | [7 empty] | 0.76
|  |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0.77
|  |  |  | 0.2 | 89.81% | [6 empty] | 0.78
Sensitivität des Einflusses der Inbetriebsetzung bzgl. Kriterien: |  |  |  | 0.3 | 95.5% | [6 empty] | 0.79
|  |  |  | 0.4 | 97.43% | [6 empty] | 0.8
Qualifizierung | 0.6164% |  |  | 0.5 | 98.39% | [6 empty] | 0.81
Überprüfung der Inbetriebsetzung | 2.466% |  |  | 0.6 | 98.97% | [6 empty] | 0.82
Überprüfung Projektunterlagen | 0.8219% |  |  | 0.7 | 99.36% | [6 empty] | 0.83
Protokollierte Überprüfung der Installation mit Konzept | 0.8219% |  |  | 0.8 | 99.63% | [6 empty] | 0.84
Protokollierte Überprüfung der Installation mit Projektierung | 0.8219% |  |  | 0.9 | 99.84% | [6 empty] | 0.85
Anzahl in Betrieb gesetzter Anlagen | 0.6164% |  |  | 1 | 100% | [6 empty] | 0.86
kleine Anlagen | 0.2055% | [10 empty] | 0.87
mittlere Anlagen | 0.2055% | [10 empty] | 0.88
große Anlagen | 0.2055% | [10 empty] | 0.89
Equipment | 0.411% | [10 empty] | 0.9
Kalibrierte Mess-, geeignete Prüf- und Programmiermittel | 0.411% | [10 empty] | 0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
Summe: | 4.11% | [10 empty] | 0.97
0.98
0.99
1
Hinweise zur Anpassung:
Nur grüne Felder ändern!
Gestaltparameter ändern oder direkt die
Werte der Ergebnisfunktion ändern!
Anlagen kleine Komplexität
Anlagen mittlere Komplexität
Anlagen größe Komplexität
Punkte für Anzahl in Betrieb gesetzter Anlagen (in letzten 4a)
Inbetriebsetzung
Punkte für Equipment
Punkte für Qualifizierung
Punkte für Überprüfung der Inbetriebsetzung

## Modell_Abnahme (hidden)
[5 empty] | Gestalt-Parameter: | -30 | 0 |  |  | 0.9
Gewichtung:
100%
| Qualifizierung | 0 | [8 empty] | Daten für Diagramm
|  |  | Modellierung Auswirkungen Kriterium |  | Wert für Qualifizierung |  |  | Formfunktion: | Ergebnis- funktion
[5 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Überprüfung | 0 |  |  | 0.1 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Dokumente | 0 |  |  | 0.2 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Protokoll | 0 |  |  | 0.3 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.4 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.5 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.6 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Abgenommene | 0 |  |  | 0.7 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| kleine Anlagen | 0 |  |  | 0.8 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| mittlere Anlagen | 0 |  |  | 0.9 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| große Anlagen | 0 |  |  | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Technische Verfügbarkeit: | 100%
| 0 | 100 | 10
| Punkte: | Gewichtung | Erreichbare Anzahl Punkte | Sensitivitäten: | Max. Spanne Krit.
Qualifizierung | 0 | 20 | 10 | 0.00082192 | 10
Überprüfung der Abnahme |  | 70 | 20 | 0.0028767
Dokumente gemäß Dokumentenliste 14675 A1 Anhang Q liegen vor | 0 | 35 | 10 | 0.0014384 | 10
protokollierte Abnahme (gemäß 14675 9.4) | 0 | 35 | 10 | 0.0014384 | 10
Anzahl abgenommener Anlagen (in letzten 4a) |  | 10 | 30 | 0.00039041
#Anlagen kleine Komplexität | 0 | 2.5 | 10 | 8.2192e-05 | 25
#Anlagen mittlere Komplexität | 0 | 5 | 10 | 0.00010274 | 10
#Anlagen große Komplexität | 0 | 2.5 | 10 | 0.00020548 | 5
| Gewichtung Phase | summe | summe
| 4.11% | 100 | 60
Alternativ für KO-Kriterium: | 100% | 100 | 60
|  |  |  | Gestaltparameter |  | Gestaltparameter |  |  | Gestaltparameter
|  |  |  | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1
|  |  |  | Planung Modell 1 |  | Planung Modell 2 |  |  | Planung Modell 3
| Verlust-Prozentwerte | Alternativen für Gruppen |  | 0 | 0% | 0 | 0%
Kriterien-Gruppe 1 (Qualifizierung ) | #VALUE! | #VALUE! |  | 0.1 | 9.952% | 0.1 | 10%
Kriterien-Gruppe 2 (Überprüfung der Abnahme) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.2 | 19.94% | 0.2 | 20%
Kriterien-Gruppe 2 (Anzahl abgenommener Anlagen (in letzten 4a)) | #VALUE! |  | #VALUE! | 0.3 | 29.94% | 0.3 | 30%
| #VALUE! |  |  | 0.4 | 39.97% | 0.4 | 40%
|  |  |  | 0.5 | 50% | 0.5 | 50%
|  |  |  | 0.6 | 60.03% | 0.6 | 60%
|  |  |  | 0.7 | 70.06% | 0.7 | 70%
Gesamtverfügbarkeit | #VALUE! | #VALUE! |  | 0.8 | 80.06% | 0.8 | 80%
|  |  |  | 0.9 | 90.05% | 0.9 | 90%
Einfluss Planung: Untere Grenze für Verfügbarkeit | 95.89% |  |  | 1 | 100% | 1 | 100%
Gestaltparameter
|  |  |  | -20 | 30 | Gestaltparameter
[6 empty] | -10 | 20
Alternative wegen K-O-Kriterium::
Gestaltparameter
|  |  |  | 0 | 50
Planung Modell 1
|  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0.2 | 89.81%
|  |  |  | 0.3 | 95.5%
|  |  |  | 0.4 | 97.43%
|  |  |  | 0.5 | 98.39%
|  |  |  | 0.6 | 98.97%
|  |  |  | 0.7 | 99.36%
|  |  |  | 0.8 | 99.63%
|  |  |  | 0.9 | 99.84%
|  |  |  | 1 | 100%

## Modell_Erstprüfung (hidden)
[5 empty] | Gestalt-Parameter: | -0.1 | 0.1 |  |  | 0.9
Gewichtung:
100%
| Qualifizierung | 0 | [8 empty] | Daten für Diagramm
|  |  | Modellierung Auswirkungen Kriterium |  | Wert für Qualifizierung |  |  | Formfunktion: | Ergebnis- funktion
[5 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.1 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.2 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.3 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.4 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.5 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.6 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.7 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.8 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.9 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Technische Verfügbarkeit: | 100%
| 0 | 100 | 10
| Punkte: | Gewichtung | Erreichbare Anzahl Punkte | Sensitivitäten: | Max. Spanne Krit.
Qualifizierung | 0 | 100 | 10 | 0.0082192 | 10
| Gewichtung Phase | summe | summe | 0
| 8.219% | 100 | 10 | 0
Alternativ für KO-Kriterium: | 100% | 100 | 10
0
0
0
|  |  |  | Gestaltparameter |  | Gestaltparameter |  |  | Gestaltparameter
|  |  |  | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1
|  |  |  | Planung Modell 1 |  | Planung Modell 2 |  |  | Planung Modell 3
| Verlust-Prozentwerte | Alternativen für Gruppen |  | 0 | 0% | 0 | 0%
Kriterien-Gruppe 1 (Qualifizierung ) | #VALUE! | #VALUE! |  | 0.1 | 9.952% | 0.1 | 10%
|  |  |  | 0.2 | 19.94% | 0.2 | 20%
|  |  |  | 0.3 | 29.94% | 0.3 | 30%
| #VALUE! |  |  | 0.4 | 39.97% | 0.4 | 40%
|  |  |  | 0.5 | 50% | 0.5 | 50%
|  |  |  | 0.6 | 60.03% | 0.6 | 60%
|  |  |  | 0.7 | 70.06% | 0.7 | 70%
Gesamtverfügbarkeit | #VALUE! | #VALUE! |  | 0.8 | 80.06% | 0.8 | 80%
|  |  |  | 0.9 | 90.05% | 0.9 | 90%
Einfluss Planung: Untere Grenze für Verfügbarkeit | 91.78% |  |  | 1 | 100% | 1 | 100%
Gestaltparameter
|  |  |  | -20 | 30 | Gestaltparameter
[6 empty] | -10 | 20
Alternative wegen K-O-Kriterium::
Gestaltparameter
|  |  |  | 0 | 50
Planung Modell 1
|  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0.2 | 89.81%
|  |  |  | 0.3 | 95.5%
|  |  |  | 0.4 | 97.43%
|  |  |  | 0.5 | 98.39%
|  |  |  | 0.6 | 98.97%
|  |  |  | 0.7 | 99.36%
|  |  |  | 0.8 | 99.63%
|  |  |  | 0.9 | 99.84%
|  |  |  | 1 | 100%
Hinweise zur Anpassung:
Nur grüne Felder ändern!
Gestaltparameter ändern oder direkt die
Werte der Ergebnisfunktion ändern!

## Modell_Inbetriebnahme (hidden)
[5 empty] | Gestalt-Parameter: | -0.1 | 0.1 |  |  | 0.9
Gewichtung:
|  | 0 | [6 empty] | 100%
| Qualifizierung | 0 | [8 empty] | Daten für Diagramm
|  |  | Modellierung Auswirkungen Kriterium |  | Wert für Qualifizierung |  |  | Formfunktion: | Ergebnis- funktion
[5 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 |  |  | 0.1 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Dokumentation | 0 |  |  | 0.2 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.3 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.4 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.5 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.6 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.7 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.8 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.9 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Technische Verfügbarkeit: | 100%
| 0 | 100 | 10
| Punkte: | Gewichtung | Erreichbare Anzahl Punkte | Sensitivitäten: | Max. Spanne Krit.
Qualifizierung |  | 60 | 10 | 0.0041096
Eingewiesene Personen | 0 | 60 | 10 | 0.0041096 | 2
Anlagendokumentation |  | 40 | 10 | 0.00054795
Übergabe der Anlagendokumentation an Betreiber (Dokumentenliste 14675 A1 Anhang Q) | 0 | 40 | 10 | 0.00054795 | 10
| Gewichtung Phase | summe | summe
| 1.37% | 100 | 20
Alternativ für KO-Kriterium: | 100% | 100 | 20
|  |  |  | Gestaltparameter |  | Gestaltparameter |  |  | Gestaltparameter
|  |  |  | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1
|  |  |  | Planung Modell 1 |  | Planung Modell 2 |  |  | Planung Modell 3
| Verlust-Prozentwerte | Alternativen für Gruppen |  | 0 | 0% | 0 | 0%
Kriterien-Gruppe 1 (Qualifizierung) | #VALUE! | #VALUE! |  | 0.1 | 9.952% | 0.1 | 10%
Kriterien-Gruppe 2 (Anlagendokumentation) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.2 | 19.94% | 0.2 | 20%
|  |  | #VALUE! | 0.3 | 29.94% | 0.3 | 30%
|  |  | #VALUE! | 0.4 | 39.97% | 0.4 | 40%
|  |  |  | 0.5 | 50% | 0.5 | 50%
|  |  |  | 0.6 | 60.03% | 0.6 | 60%
|  |  |  | 0.7 | 70.06% | 0.7 | 70%
Gesamtverfügbarkeit | #VALUE! | #VALUE! |  | 0.8 | 80.06% | 0.8 | 80%
|  |  |  | 0.9 | 90.05% | 0.9 | 90%
Einfluss Planung: Untere Grenze für Verfügbarkeit | 98.63% |  |  | 1 | 100% | 1 | 100%
Gestaltparameter
|  |  |  | -20 | 30 | Gestaltparameter
[6 empty] | -10 | 20
Alternative wegen K-O-Kriterium::
Gestaltparameter
|  |  |  | 0 | 50
Planung Modell 1
|  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0.2 | 89.81%
|  |  |  | 0.3 | 95.5%
|  |  |  | 0.4 | 97.43%
|  |  |  | 0.5 | 98.39%
|  |  |  | 0.6 | 98.97%
|  |  |  | 0.7 | 99.36%
|  |  |  | 0.8 | 99.63%
|  |  |  | 0.9 | 99.84%
|  |  |  | 1 | 100%

## Modell_Betrieb (hidden)
[5 empty] | Gestalt-Parameter: | -0.1 | 0.1 |  |  | 0.9
[9 empty] | Gewichtung: |  |  |  |  | xMin | 0
[9 empty] | 100% |  |  |  |  | xMax | 1
[11 empty] | Daten für Diagramm |  | true | Anzahl | 11
| 3 |  | Modellierung Auswirkungen Kriterium |  | Wert für Qualifizierung |  |  | Formfunktion: | Ergebnis- funktion |  |  |  | Monotonie- erhaltender kubischer Spline | Formfunktion | Kubischer Spline
| 1 |  |  |  | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
| 2 |  |  |  | 0.1 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.01 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.01
[5 empty] | 0.2 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.02 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.02
| 0 |  |  |  | 0.3 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.03 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.03
| 0 |  |  |  | 0.4 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.04 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.04
| 0 |  |  |  | 0.5 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.05 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.05
| 0 |  |  |  | 0.6 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.06 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.06
[5 empty] | 0.7 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.07 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.07 | 10
[5 empty] | 0.8 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.08 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.08
[5 empty] | 0.9 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.09 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.09
[5 empty] | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.1
[12 empty] | 0.11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.11 | Rückfallebenen | #REF!
[12 empty] | 0.12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.12
| 0 | [10 empty] | 0.13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.13
| 0 | [10 empty] | 0.14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.14
| 0 | [10 empty] | 0.15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.15
| 0 | [10 empty] | 0.16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.16
| 0 | [10 empty] | 0.17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.17
[12 empty] | 0.18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.18
[12 empty] | 0.19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.19
[12 empty] | 0.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.2
[12 empty] | 0.21 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.21
[12 empty] | 0.22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.22
[12 empty] | 0.23 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.23
[12 empty] | 0.24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.24
[12 empty] | 0.25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.25
[12 empty] | 0.26 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.26
[12 empty] | 0.27 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.27
[12 empty] | 0.28 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.28
[12 empty] | 0.29 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.29
[12 empty] | 0.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.3
[12 empty] | 0.31 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.31
[12 empty] | 0.32 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.32
Technische Verfügbarkeit: | 100% | [10 empty] | 0.33 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.33
| 1 | 100 | 10 | [8 empty] | 0.34 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.34
| Punkte: | Gewichtung | Erreichbare Anzahl Punkte | Sensitivitäten: | Max. Spanne Krit. | [6 empty] | 0.35 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.35
Qualifizierung |  | 15 | 10 | 0.0040891 | [7 empty] | 0.36 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.36
Eingewiesene Person | 1 | 7.5 | 5 | 0.0020446 | 3.5 | [6 empty] | 0.37 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.37
Brandschutzbeauftragter / Sicherheitsbeauftragter | 2 | 7.5 | 5 | 0.0020446 | 3.5 | [6 empty] | 0.38 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.38
Dokumentation |  | 15 | 23 | 0.0018761 | [7 empty] | 0.39 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.39
Anlagendokumentation pflegen (Dokumentenliste 14675 A1 Anhang Q) | 0 | 5 | 5 | 0.00062537 | 5 | [6 empty] | 0.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.4
Führen des Betriebshandbuchs der Anlage / Archivierung der Registrierung (Druckerprotokolle) | 0 | 5 | 10 | 0.00062537 | 10 | [6 empty] | 0.41 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.41
Aktualisierung der Feuerwehrlaufkarten und Feuerwehrplan | 0 | 5 | 8 | 0.00062537 | 8 | [6 empty] | 0.42 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.42
Betrieb der BMA |  | 70 | 31 | 0.0093227 | [7 empty] | 0.43 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.43
Umsetzen der Alarmorganisation (z.B. Teilabschaltung bei Schweissarbeiten zur Vorkehrung gegen Fehlalarme, Aufstellung Brandwachen) | 0 | 17.5 | 8 | 0.0018645 | 8 | [6 empty] | 0.44 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.44
Beauftragung und Einfordern von Inspektion und Wartung und Instandsetzung | 0 | 17.5 | 10 | 0.0018645 | 10 | [6 empty] | 0.45 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.45
Kommunikation mit Feuerwehr wegen Revisionsarbeiten sowie Wartungsarbeiten | 0 | 17.5 | 3 | 0.0018645 | 3 | [6 empty] | 0.46 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.46
Durchführung einer bestimmungsgemäßen Begehung mit eigenem Personal oder Facherrichter | 0 | 17.5 | 10 | 0.0018645 | 10 | [6 empty] | 0.47 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.47
|  |  |  | 0.0018645 | 0 | [6 empty] | 0.48 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.48
[12 empty] | 0.49 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.49
[12 empty] | 0.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.5
[12 empty] | 0.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.51
[12 empty] | 0.52 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.52
[12 empty] | 0.53 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.53
| Gewichtung Phase | summe | summe | [8 empty] | 0.54 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.54
| 9.589% | 100 | 64 | [8 empty] | 0.55 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.55
Alternativ für KO-Kriterium: | 100% | 100 | 64 | Gestaltparameter |  | Gestaltparameter |  |  | Gestaltparameter |  |  | 0.56 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.56
|  |  |  | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |  | -0.1 | 0.1 |  | 0.57 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.57
|  |  |  | Planung Modell 1 |  | Planung Modell 2 |  |  | Planung Modell 3 |  |  | 0.58 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.58
| Verlust-Prozentwerte | Alternativen für Gruppen |  | 0.3 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0.59 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.59
Kriterien-Gruppe 1 (Qualifizierung) | #VALUE! | #VALUE! |  | 0.3 | 0% | 0.1 | 10% |  | 0.1 | 10% |  | 0.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.6
Kriterien-Gruppe 2 (Allg. Projekte) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.3 | 0% | 0.2 | 20% |  | 0.2 | 20% |  | 0.61 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.61
Kriterien-Gruppe 3 (Betrieb der BMA) | #VALUE! |  | #VALUE! | 0.4 | 14.23% | 0.3 | 30% |  | 0.3 | 30% |  | 0.62 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.62
|  |  | #VALUE! | 0.5 | 28.51% | 0.4 | 40% |  | 0.4 | 40% |  | 0.63 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.63
|  |  |  | 0.6 | 42.83% | 0.5 | 50% |  | 0.5 | 50% |  | 0.64 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.64
|  |  |  | 0.7 | 57.17% | 0.6 | 60% |  | 0.6 | 60% |  | 0.65 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.65
|  |  |  | 0.8 | 71.49% | 0.7 | 70% |  | 0.7 | 70% |  | 0.66 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.66
Gesamtverfügbarkeit | #VALUE! | #VALUE! |  | 0.9 | 85.77% | 0.8 | 80% |  | 0.8 | 80% |  | 0.67 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.67
|  |  |  | 1 | 100% | 0.9 | 90% |  | 0.9 | 90% |  | 0.68 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.68
Einfluss Phase: Untere Grenze für Verfügbarkeit | 90.41% |  |  |  |  | 1 | 100% |  | 1 | 100% |  | 0.69 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.69
|  |  |  | Gestaltparameter | [7 empty] | 0.7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.7
|  |  |  | -20 | 30 | Gestaltparameter | [5 empty] | 0.71 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.71
[6 empty] | -10 | 20 |  |  |  |  | 0.72 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.72
|  |  |  | Alternative wegen K-O-Kriterium:: | [7 empty] | 0.73 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.73
|  |  |  | Gestaltparameter | [7 empty] | 0.74 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.74
|  |  |  | 0 | 50 | [6 empty] | 0.75 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.75
|  |  |  | Planung Modell 1 | [7 empty] | 0.76 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.76
|  |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0.77 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.77
|  |  |  | 0.2 | 89.81% | [6 empty] | 0.78 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.78
Sensitivität des Einflusses des Betriebs bzgl. Kriterien: |  |  |  | 0.3 | 95.5% | [6 empty] | 0.79 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.79
|  |  |  | 0.4 | 97.43% | [6 empty] | 0.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.8
Qualifizierung | 1.431% |  |  | 0.5 | 98.39% | [6 empty] | 0.81 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.81
Eingewiesene Person | 0.7156% |  |  | 0.6 | 98.97% | [6 empty] | 0.82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.82
Brandschutzbeauftragter / Sicherheitsbeauftragter | 0.7156% |  |  | 0.7 | 99.36% | [6 empty] | 0.83 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.83
|  |  |  | 0.8 | 99.63% | [6 empty] | 0.84 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.84
Dokumentation | 1.438% |  |  | 0.9 | 99.84% | [6 empty] | 0.85 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.85
Anlagendokumentation pflegen (Dokumentenliste 14675 A1 Anhang Q) | 0.3127% |  |  | 1 | 100% | [6 empty] | 0.86 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.86
Führen des Betriebshandbuchs der Anlage / Archivierung der Registrierung (Druckerprotokolle) | 0.6254% | [10 empty] | 0.87 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.87
Aktualisierung der Feuerwehrlaufkarten und Feuerwehrplan | 0.5003% | [10 empty] | 0.88 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.88
[12 empty] | 0.89 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.89
Betrieb der BMA | 5.78% | [10 empty] | 0.9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.9
Umsetzen der Alarmorganisation (z.B. Teilabschaltung bei Schweissarbeiten zur Vorkehrung gegen Fehlalarme, Aufstellung Brandwachen) | 1.492% | [10 empty] | 0.91 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.91
Beauftragung und Einfordern von Inspektion und Wartung und Instandsetzung | 1.865% | [10 empty] | 0.92 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.92
Kommunikation mit Feuerwehr wegen Revisionsarbeiten sowie Wartungsarbeiten | 0.5594% | [10 empty] | 0.93 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.93
#REF! | 1.865% | [10 empty] | 0.94 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.94
0 | 0% | [10 empty] | 0.95 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.95
[12 empty] | 0.96 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.96
Summe: | 8.65% | [10 empty] | 0.97 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.97
[12 empty] | 0.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.98
[12 empty] | 0.99 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.99
[12 empty] | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1
Planer
Wert für Rückfallebenen
Hinweise zur Anpassung:
Nur grüne Felder ändern!
Gestaltparameter ändern oder direkt die
Werte der Ergebnisfunktion ändern!

## Modell_Organisation (hidden)
[5 empty] | Gestalt-Parameter: | -0.1 | 0.1 |  |  | 0.6
Gewichtung:
Qualifizierung | 0 | [7 empty] | 100%
Schulung | 0 | [9 empty] | Daten für Diagramm
Prüfung | 0 |  |  |  | Wert für Qualifizierung |  |  | Formfunktion: | Ergebnis- funktion
[5 empty] | 0.3 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Dokumentation | 0 |  |  |  | 0.3 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Existenz Unterlagen | 0 |  |  |  | 0.3 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Fortschreibung Alarmorganisation | 0 |  |  |  | 0.3 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Brandschutzordnung | 0 |  |  |  | 0.4 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.5 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.6 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.7 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.8 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.9 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Technische Verfügbarkeit: | 100%
| 0 | 100 | 15
| Punkte: | Gewichtung | Erreichbare Anzahl Punkte | Sensitivitäten: | Max. Spanne Krit.
Qualifizierung |  | 30 | 15 | 0.0010959
Schulung der Sicherheitsbeauftragten / Brandschutzbeauftragten | 0 | 15 | 10 | 0.00054795 | 10
Prüfung und Überwachung der Qualifizierung der Nachunternehmer | 0 | 15 | 5 | 0.00054795 | 5
Dokumentation |  | 70 | 19 | 0.0030281
Existenz und Verfügbarkeit der Projektunterlagen (Dokumentenliste 14675 A1 Anhang Q) vor Ort | 0 | 23.3333 | 3 | 0.0010094 | 3
Fortschreibung der Alarmorganisation (Festlegung) | 0 | 23.3333 | 8 | 0.0010094 | 8
Erstellung und Einführung der Brandschutzordnung | 0 | 23.3333 | 8 | 0.0010094 | 8
| Gewichtung Phase | summe | summe
| 2.74% | 100 | 34
Alternativ für KO-Kriterium: | 100% | 100 | 34 | Gestaltparameter |  | Gestaltparameter |  |  | Gestaltparameter
|  |  |  | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |  | -0.1 | 0.1
|  |  |  | Planung Modell 1 |  | Planung Modell 2 |  |  | Planung Modell 3
| Verlust-Prozentwerte | Alternativen für Gruppen |  | 0.3 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0%
Kriterien-Gruppe 1 (Qualifizierung) | #VALUE! | #VALUE! |  | 0.3 | 0% | 0.1 | 10% |  | 0.1 | 10%
Kriterien-Gruppe 2 (Dokumentation) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.3 | 0% | 0.2 | 20% |  | 0.2 | 20%
| #VALUE! |  | #VALUE! | 0.4 | 14.23% | 0.3 | 30% |  | 0.3 | 30%
|  |  | #VALUE! | 0.5 | 28.51% | 0.4 | 40% |  | 0.4 | 40%
|  |  |  | 0.6 | 42.83% | 0.5 | 50% |  | 0.5 | 50%
|  |  |  | 0.7 | 57.17% | 0.6 | 60% |  | 0.6 | 60%
|  |  |  | 0.8 | 71.49% | 0.7 | 70% |  | 0.7 | 70%
Gesamtverfügbarkeit | #VALUE! | #VALUE! |  | 0.9 | 85.77% | 0.8 | 80% |  | 0.8 | 80%
|  |  |  | 1 | 100% | 0.9 | 90% |  | 0.9 | 90%
Einfluss Phase: Untere Grenze für Verfügbarkeit | 97.26% |  |  |  |  | 1 | 100% |  | 1 | 100%
Gestaltparameter
|  |  |  | -20 | 30 | Gestaltparameter
[6 empty] | -10 | 20
Alternative wegen K-O-Kriterium::
Gestaltparameter
|  |  |  | 0 | 50
Planung Modell 1
|  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0.2 | 89.81%
|  |  |  | 0.3 | 95.5%
|  |  |  | 0.4 | 97.43%
|  |  |  | 0.5 | 98.39%
|  |  |  | 0.6 | 98.97%
|  |  |  | 0.7 | 99.36%
|  |  |  | 0.8 | 99.63%
|  |  |  | 0.9 | 99.84%
|  |  |  | 1 | 100%

## Modell_Inspektion (hidden)
[5 empty] | Gestalt-Parameter: | -0.1 | 0.1 |  |  | 0.9
Gewichtung:
100%
| Qualifizierung | 0 | [8 empty] | Daten für Diagramm
|  |  | Modellierung Auswirkungen Kriterium |  | Wert für Qualifizierung |  |  | Formfunktion: | Ergebnis- funktion
[5 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.1 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.2 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Überprüfung | 0 |  |  | 0.3 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Prüfpläne | 0 |  |  | 0.4 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Protokoll | 0 |  |  | 0.5 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.6 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.7 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.8 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.9 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Betreute Anlagen | 0 |  |  | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| klein | 0
| mittel | 0
| groß | 0
| Inspektion | 0
| Inspektionsrate | 0
| Hardware | 0
Technische Verfügbarkeit: | 100%
| 0 | 100 | 10
| Punkte: | Gewichtung | Erreichbare Anzahl Punkte | Sensitivitäten: | Max. Spanne Krit.
Qualifizierung | 0 | 20 | 10 | 0.0013699 | 10
Überprüfung der Inspektion |  | 40 | 20 | 0.0027397
Existenz der Prüfpläne gemäß 14675 A1 Anhang O | 0 | 20 | 10 | 0.0013699 | 10
protokollierte Inspektion (Prüfprotokoll) | 0 | 20 | 10 | 0.0013699 | 10
Anzahl der aktuell betreuten Anlagen |  | 20 | 30 | 0
#Anlagen kleine Komplexität * Betreuungsjahre | 0 | 5 | 10 | 1.3699e-05 | 500
#Anlagen mittlere Komplexität * Betreuungsjahre | 0 | 10 | 10 | 1.3699e-05 | 250
#Anlagen große Komplexität * Betreuungsjahre | 0 | 5 | 10 | 2.0548e-05 | 166.6667
Inspektion |  | 20 | 13
Inspektionsrate pro Jahr | 0 | 10 | 8 | 0.0021075 | 8
Einsatz von kalibriertem Mess- und geeignete Prüfmittel | 0 | 10 | 5 | 0.0010537 | 5
| Gewichtung Phase | summe | summe
| 6.849% | 100 | 73 | Gestaltparameter |  | Gestaltparameter |  |  | Gestaltparameter
Alternativ für KO-Kriterium: | 100% | 100 | 73 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1
|  |  |  | Planung Modell 1 |  | Planung Modell 2 |  |  | Planung Modell 3
| Verlust-Prozentwerte | Alternativen für Gruppen |  | 0 | 0% | 0 | 0%
Kriterien-Gruppe 1 (Qualifizierung) | #VALUE! | #VALUE! |  | 0.1 | 9.952% | 0.1 | 10%
Kriterien-Gruppe 2 (Überprüfung Inspektion) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.2 | 19.94% | 0.2 | 20%
Kriterien-Gruppe 3 (Anzahl Anlagen*Betreuungsjahre) | #VALUE! |  | #VALUE! | 0.3 | 29.94% | 0.3 | 30%
Kriterien-Gruppe 4 Inspektion) | #VALUE! |  |  | 0.4 | 39.97% | 0.4 | 40%
|  |  |  | 0.5 | 50% | 0.5 | 50%
|  |  |  | 0.6 | 60.03% | 0.6 | 60%
|  |  |  | 0.7 | 70.06% | 0.7 | 70%
Gesamtverfügbarkeit | #VALUE! | #VALUE! |  | 0.8 | 80.06% | 0.8 | 80%
|  |  |  | 0.9 | 90.05% | 0.9 | 90%
Einfluss Planung: Untere Grenze für Verfügbarkeit | 93.15% |  |  | 1 | 100% | 1 | 100%
Gestaltparameter
|  |  |  | -20 | 30 | Gestaltparameter
[6 empty] | -10 | 20
Alternative wegen K-O-Kriterium::
Gestaltparameter
|  |  |  | 0 | 50
Planung Modell 1
|  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0.2 | 89.81%
|  |  |  | 0.3 | 95.5%
|  |  |  | 0.4 | 97.43%
|  |  |  | 0.5 | 98.39%
|  |  |  | 0.6 | 98.97%
|  |  |  | 0.7 | 99.36%
|  |  |  | 0.8 | 99.63%
|  |  |  | 0.9 | 99.84%
|  |  |  | 1 | 100%
Hinweise zur Anpassung:
Nur grüne Felder ändern!
Gestaltparameter ändern oder direkt die
Werte der Ergebnisfunktion ändern!

## Modell_Wartung (hidden)
[5 empty] | Gestalt-Parameter: | -0.1 | 0.1 |  |  | 0.9
Gewichtung:
100%
| Qualifizierung | 0 | [8 empty] | Daten für Diagramm
[5 empty] | Wert für Qualifizierung |  |  | Formfunktion: | Ergebnis- funktion
[5 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.1 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.2 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Überprüfung | 0 |  |  | 0.3 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Prüfpläne | 0 |  |  | 0.4 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Protokoll | 0 |  |  | 0.5 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.6 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.7 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.8 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 0.9 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Betreute Anlagen | 0 |  |  | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| klein | 0
| mittel | 0
| groß | 0
| Wartung | 0
| jährlich | 0
| kalibrierte Mittel | 0
Technische Verfügbarkeit: | 100%
| 0 | 100 | 10
| Punkte: | Gewichtung | Erreichbare Anzahl Punkte | Sensitivitäten: | Max. Spanne Krit.
Qualifizierung | 0 | 20 | 10 | 0.0013699 | 10
Überprüfung der Wartung |  | 40 | 20 | 0.0027397
Existenz der Prüfpläne gemäß 14675 A1 Anhang O | 0 | 20 | 10 | 0.0013699 | 10
protokollierte Wartung (Prüfprotokoll) | 0 | 20 | 10 | 0.0013699 | 10
Anzahl der aktuell betreuten Anlagen |  | 20 | 30 | 0
#Anlagen kleine Komplexität * Betreuungsjahre | 0 | 5 | 10 | 1.3699e-05 | 500
#Anlagen mittlere Komplexität * Betreuungsjahre | 0 | 10 | 10 | 1.3699e-05 | 250
#Anlagen große Komplexität * Betreuungsjahre | 0 | 5 | 10 | 2.0548e-05 | 166.6667
Wartung |  | 20 | 15
jährliche Wartung | 0 | 10 | 10 | 0.00091324 | 10
Einsatz von kalibriertem Mess- und geeignete Prüfmittel | 0 | 10 | 5 | 0.00091324 | 5
| Gewichtung Phase | summe | summe
| 6.849% | 100 | 75 | Gestaltparameter |  | Gestaltparameter |  |  | Gestaltparameter
Alternativ für KO-Kriterium: | 100% | 100 | 75 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1
|  |  |  | Planung Modell 1 |  | Planung Modell 2 |  |  | Planung Modell 3
| Verlust-Prozentwerte | Alternativen für Gruppen |  | 0 | 0% | 0 | 0%
Kriterien-Gruppe 1 (Qualifizierung) | #VALUE! | #VALUE! |  | 0.1 | 9.952% | 0.1 | 10%
Kriterien-Gruppe 2 (Überprüfung Wartung) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.2 | 19.94% | 0.2 | 20%
Kriterien-Gruppe 3 (Anzahl Anlagen*Betreuungsjahre) | #VALUE! |  | #VALUE! | 0.3 | 29.94% | 0.3 | 30%
Kriterien-Gruppe 4 Wartung) | #VALUE! |  |  | 0.4 | 39.97% | 0.4 | 40%
|  |  |  | 0.5 | 50% | 0.5 | 50%
|  |  |  | 0.6 | 60.03% | 0.6 | 60%
|  |  |  | 0.7 | 70.06% | 0.7 | 70%
Gesamtverfügbarkeit | #VALUE! | #VALUE! |  | 0.8 | 80.06% | 0.8 | 80%
|  |  |  | 0.9 | 90.05% | 0.9 | 90%
Einfluss Planung: Untere Grenze für Verfügbarkeit | 93.15% |  |  | 1 | 100% | 1 | 100%
Gestaltparameter
|  |  |  | -20 | 30 | Gestaltparameter
[6 empty] | -10 | 20
Alternative wegen K-O-Kriterium::
Gestaltparameter
|  |  |  | 0 | 50
Planung Modell 1
|  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0.2 | 89.81%
|  |  |  | 0.3 | 95.5%
|  |  |  | 0.4 | 97.43%
|  |  |  | 0.5 | 98.39%
|  |  |  | 0.6 | 98.97%
|  |  |  | 0.7 | 99.36%
|  |  |  | 0.8 | 99.63%
|  |  |  | 0.9 | 99.84%
|  |  |  | 1 | 100%

## Modell_Instandsetzung (hidden)
[5 empty] | Gestalt-Parameter: | -0.1 | 0.1 |  |  | 0
Gewichtung:
100%
| Qualifizierung | 0 | [8 empty] | Daten für Diagramm
|  |  | Modellierung Auswirkungen Kriterium |  | Wert für Qualifizierung |  |  | Formfunktion: | Ergebnis- funktion
[5 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | 0%
[5 empty] | 0.4 |  |  | #VALUE! | 0.0304%
[5 empty] | 0.8 |  |  | #VALUE! | 0.0604% |  | 99.91%
| Überprüfung | 0 |  |  | 1 |  |  | #VALUE! | 0.0755%
| Prüfpläne | 0 | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| Protokoll | 0 | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE!
[8 empty] | #VALUE! | #VALUE!
| Betreute Anlagen | 0 | [5 empty] | #VALUE!
| klein | 0
| mittel | 0
| groß | 0
| Instandsetzung | 0
| kalibrierte Mittel | 0
| Rufbereitschaft | 0
| Erreichbarkeit | 0
| Wiederherstellungszeit | 140 | 140
Technische Verfügbarkeit: | 100%
| 0 | 100 | 10
| Punkte: | Gewichtung | Erreichbare Anzahl Punkte | Sensitivitäten: | Max. Spanne Krit.
Qualifizierung | 0 | 10 | 10 | 0.0010959 | 10
Überprüfung der Instandsetzung |  | 20 | 18 | 0.0024353
Existenz und Zugriff auf die Anlagendokumentation gemäß 14675 A1 Anhang Q | 0 | 10 | 10 | 0.0012177 | 10
protokollierte Instandsetzung | 0 | 10 | 8 | 0.0012177 | 8
Anzahl der aktuell betreuten Anlagen |  | 10 | 30 | 0
#Anlagen kleine Komplexität * Betreuungsjahre | 0 | 2.5 | 10 | 1.0959e-05 | 500
#Anlagen mittlere Komplexität * Betreuungsjahre | 0 | 5 | 10 | 1.0959e-05 | 250
#Anlagen große Komplexität * Betreuungsjahre | 0 | 2.5 | 10 | 1.6438e-05 | 166.6667
Instandsetzung |  | 60 | 160
Einsatz von kalibriertem Mess- und geeignete Prüfmittel | 0 | 15 | 5 | 0.00082192 | 5
Ständige Rufbereitschaft / Callcenter (24Std, 365Tage) | 0 | 15 | 5 | 0.00082192 | 5
Erreichbarkeit von kompetentem Personal (24Std, 365Tage) | 0 | 15 | 10 | 0.00082192 | 10
garantierte Wiederherstellungszeit in x Std (z.Bsp.12, 24, 36 Std) | 0 | 15 | 140 | -0.00082192 | -140
| Gewichtung Phase | summe | summe
| 10.96% | 100 | 218 | Gestaltparameter |  | Gestaltparameter |  |  | Gestaltparameter
Alternativ für KO-Kriterium: | 100% | 100 | 218 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1
|  |  |  | Planung Modell 1 |  | Planung Modell 2 |  |  | Planung Modell 3
| Verlust-Prozentwerte | Alternativen für Gruppen |  | 0 | 0% | 0 | 0%
Kriterien-Gruppe 1 (Qualifizierung) | #VALUE! | #VALUE! |  | 0.1 | 9.952% | 0.1 | 10%
Kriterien-Gruppe 2 (Überprüfung Instandsetzung) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.2 | 19.94% | 0.2 | 20%
Kriterien-Gruppe 3 (Anzahl Anlagen*Betreuungsjahre) | #VALUE! |  | #VALUE! | 0.3 | 29.94% | 0.3 | 30%
Kriterien-Gruppe 4 (Instandsetzung) | #VALUE! |  |  | 0.4 | 39.97% | 0.4 | 40%
|  |  |  | 0.5 | 50% | 0.5 | 50%
|  |  |  | 0.6 | 60.03% | 0.6 | 60%
|  |  |  | 0.7 | 70.06% | 0.7 | 70%
Gesamtverfügbarkeit | #VALUE! | #VALUE! |  | 0.8 | 80.06% | 0.8 | 80%
|  |  |  | 0.9 | 90.05% | 0.9 | 90%
Einfluss Planung: Untere Grenze für Verfügbarkeit | 89.04% |  |  | 1 | 100% | 1 | 100%
Gestaltparameter
|  |  |  | -20 | 30 | Gestaltparameter
[6 empty] | -10 | 20
Alternative wegen K-O-Kriterium::
Gestaltparameter
|  |  |  | 0 | 50
Planung Modell 1
|  |  |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0.2 | 89.81%
|  |  |  | 0.3 | 95.5%
|  |  |  | 0.4 | 97.43%
|  |  |  | 0.5 | 98.39%
|  |  |  | 0.6 | 98.97%
|  |  |  | 0.7 | 99.36%
|  |  |  | 0.8 | 99.63%
|  |  |  | 0.9 | 99.84%
|  |  |  | 1 | 100%
Hinweise zur Anpassung:
Nur grüne Felder ändern!
Gestaltparameter ändern oder direkt die
Werte der Ergebnisfunktion ändern!

## Modell_wdh_prüfungen (hidden)
[5 empty] | Gestalt-Parameter: | 0 | 41.85 |  |  | 0.9
[9 empty] | Gewichtung: |  |  |  |  | xMin | 0
[9 empty] | 100% |  |  |  |  | xMax | 1
|  | 0 | [8 empty] | Daten für Diagramm |  | true | Anzahl | 11
|  |  | Modellierung Auswirkungen Kriterium |  | Wert für Qualifizierung |  |  | Formfunktion: | Ergebnis- funktion |  |  |  | Monotonie- erhaltender kubischer Spline | Formfunktion | Kubischer Spline
[5 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
[5 empty] | 0.1 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.01 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.01
[5 empty] | 0.2 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 99.91% | 0.02 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.02
|  | 0 |  |  | 0.3 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.03 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.03
|  | 0 |  |  | 0.4 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.04 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.04
[5 empty] | 0.5 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.05 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.05
[5 empty] | 0.6 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.06 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.06
[5 empty] | 0.7 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.07 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.07
[5 empty] | 0.8 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.08 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.08
[5 empty] | 0.9 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.09 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.09
[5 empty] | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.1
[12 empty] | 0.11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.11
[12 empty] | 0.12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.12
[12 empty] | 0.13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.13
[12 empty] | 0.14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.14
[12 empty] | 0.15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.15
[12 empty] | 0.16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.16
[12 empty] | 0.17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.17
[12 empty] | 0.18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.18
[12 empty] | 0.19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.19
[12 empty] | 0.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.2
[12 empty] | 0.21 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.21
[12 empty] | 0.22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.22
[12 empty] | 0.23 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.23
[12 empty] | 0.24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.24
[12 empty] | 0.25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.25
[12 empty] | 0.26 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.26
[12 empty] | 0.27 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.27
[12 empty] | 0.28 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.28
[12 empty] | 0.29 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.29
[12 empty] | 0.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.3
Technische Verfügbarkeit: | 100% | [10 empty] | 0.31 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.31
[12 empty] | 0.32 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.32
[12 empty] | 0.33 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.33
[12 empty] | 0.34 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.34
Alternative für KO-Kriterium Qualifizierung | 0 | 100 | 10 | [8 empty] | 0.35 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.35
Alternative für KO-Kriterium Dokumentation | 0 | 100 | 10 | [8 empty] | 0.36 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.36
| Punkte: | Gewichtung | Erreichbare Anzahl Punkte | Sensitivitäten: | Max. Spanne Krit. | [6 empty] | 0.37 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.37
Qualifizierung | 0 | 80 | 10 | 0 | 10 | [6 empty] | 0.38 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.38
Überprüfung der Dokumentation | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | [6 empty] | 0.39 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.39
[12 empty] | 0.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.4
[12 empty] | 0.41 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.41
[12 empty] | 0.42 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.42
[12 empty] | 0.43 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.43
[12 empty] | 0.44 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.44
[12 empty] | 0.45 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.45
[12 empty] | 0.46 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.46
[12 empty] | 0.47 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.47
[12 empty] | 0.48 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.48
[12 empty] | 0.49 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.49
[12 empty] | 0.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.5
[12 empty] | 0.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.51
[12 empty] | 0.52 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.52
[12 empty] | 0.53 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.53
[12 empty] | 0.54 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.54
| Gewichtung Phase | summe | summe | [8 empty] | 0.55 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.55
| 9.589% | 100 | 20 | Gestaltparameter |  | Gestaltparameter |  |  | Gestaltparameter |  |  | 0.56 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.56
Alternative Vorgabe für KO-Kriterium: | 100% | 100 | 20 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |  | 0 | 41.85 |  | 0.57 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.57
|  |  |  | Planung Modell 1 |  | Planung Modell 2 |  |  | Planung Modell 3 |  |  | 0.58 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.58
| Verlust-Prozentwerte | Alternativen für Gruppen |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0.59 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.59
Kriterien-Gruppe 1 (Qualifizierung) | 100% | #VALUE! |  | 0.1 | 9.952% | 0.1 | 10% |  | 0.1 | 86.38% |  | 0.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.6
Kriterien-Gruppe 2 (Überprüfung Dokumentation) | 100% | #VALUE! |  | 0.2 | 19.94% | 0.2 | 20% |  | 0.2 | 93.86% |  | 0.61 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.61
|  |  |  | 0.3 | 29.94% | 0.3 | 30% |  | 0.3 | 96.41% |  | 0.62 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.62
|  |  |  | 0.4 | 39.97% | 0.4 | 40% |  | 0.4 | 97.69% |  | 0.63 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.63
|  |  |  | 0.5 | 50% | 0.5 | 50% |  | 0.5 | 98.46% |  | 0.64 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.64
|  |  |  | 0.6 | 60.03% | 0.6 | 60% |  | 0.6 | 98.97% |  | 0.65 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.65
|  |  |  | 0.7 | 70.06% | 0.7 | 70% |  | 0.7 | 99.34% |  | 0.66 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.66
Gesamtverfügbarkeit | 0% | #VALUE! |  | 0.8 | 80.06% | 0.8 | 80% |  | 0.8 | 99.61% |  | 0.67 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.67
|  |  |  | 0.9 | 90.05% | 0.9 | 90% |  | 0.9 | 99.83% |  | 0.68 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.68
Einfluss Planung: Untere Grenze für Verfügbarkeit | 90.41% |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 1 | 100% |  | 0.69 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.69
|  |  |  | Gestaltparameter | [7 empty] | 0.7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.7
|  |  |  | -20 | 30 | Gestaltparameter | [5 empty] | 0.71 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.71
[6 empty] | -10 | 20 |  |  |  |  | 0.72 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.72
|  |  |  | Alternative wegen K-O-Kriterium:: | [7 empty] | 0.73 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.73
|  |  |  | Gestaltparameter | [7 empty] | 0.74 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.74
|  |  |  | 0 | 50 | [6 empty] | 0.75 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.75
|  |  |  | Planung Modell 1 | [7 empty] | 0.76 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.76
|  |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0.77 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.77
|  |  |  | 0.2 | 89.81% | [6 empty] | 0.78 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.78
Sensitivität des Einflusses der Wiederholungsprüfungen bzgl. Kriterien: |  |  |  | 0.3 | 95.5% | [6 empty] | 0.79 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.79
|  |  |  | 0.4 | 97.43% | [6 empty] | 0.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.8
Qualifizierung | 0% |  |  | 0.5 | 98.39% | [6 empty] | 0.81 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.81
Überprüfung der Dokumentation | 0% |  |  | 0.6 | 98.97% | [6 empty] | 0.82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.82
|  |  |  | 0.7 | 99.36% | [6 empty] | 0.83 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.83
Summe: | 0% |  |  | 0.8 | 99.63% | [6 empty] | 0.84 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.84
|  |  |  | 0.9 | 99.84% | [6 empty] | 0.85 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.85
|  |  |  | 1 | 100% | [6 empty] | 0.86 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.86
[12 empty] | 0.87 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.87
[12 empty] | 0.88 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.88
[12 empty] | 0.89 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.89
[12 empty] | 0.9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.9
[12 empty] | 0.91 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.91
[12 empty] | 0.92 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.92
[12 empty] | 0.93 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.93
[12 empty] | 0.94 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.94
[12 empty] | 0.95 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.95
[12 empty] | 0.96 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.96
[12 empty] | 0.97 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.97
[12 empty] | 0.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.98
[12 empty] | 0.99 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.99
[12 empty] | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1
Hinweise zur Anpassung:
Nur grüne Felder ändern!
Gestaltparameter ändern oder direkt die
Werte der Formfunktion ändern!
Gewichtungen sind von zentraler Stelle übernommen und nur dort zu ändern!
Hinweise zur Anpassung:
Nur grüne Felder ändern!
Gestaltparameter ändern oder direkt die
Werte der Ergebnisfunktion ändern!

## Modell_Verbesserung (hidden)
[5 empty] | Gestalt-Parameter: | 0 | 58.9 |  |  | 0.9
[9 empty] | Gewichtung: |  |  |  |  | xMin | 0
[9 empty] | 100% |  |  |  |  | xMax | 1
|  | 0 | [8 empty] | Daten für Diagramm |  | true | Anzahl | 11
|  |  | Modellierung Auswirkungen Kriterium |  | Wert für Qualifizierung |  |  | Formfunktion: | Ergebnis- funktion |  |  |  | Monotonie- erhaltender kubischer Spline | Formfunktion | Kubischer Spline
[5 empty] | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0
[5 empty] | 0.1 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.01 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.01
[5 empty] | 0.2 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 99.91% | 0.02 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.02
[5 empty] | 0.3 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.03 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.03
[5 empty] | 0.4 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.04 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.04
[5 empty] | 0.5 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.05 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.05
[5 empty] | 0.6 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.06 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.06
[5 empty] | 0.7 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.07 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.07
[5 empty] | 0.8 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.08 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.08
[5 empty] | 0.9 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.09 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.09
[5 empty] | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.1
[12 empty] | 0.11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.11
[12 empty] | 0.12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.12
[12 empty] | 0.13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.13
[12 empty] | 0.14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.14
[12 empty] | 0.15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.15
[12 empty] | 0.16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.16
[12 empty] | 0.17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.17
[12 empty] | 0.18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.18
[12 empty] | 0.19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.19
[12 empty] | 0.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.2
[12 empty] | 0.21 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.21
[12 empty] | 0.22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.22
[12 empty] | 0.23 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.23
[12 empty] | 0.24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.24
[12 empty] | 0.25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.25
[12 empty] | 0.26 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.26
[12 empty] | 0.27 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.27
[12 empty] | 0.28 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.28
[12 empty] | 0.29 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.29
[12 empty] | 0.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.3
Technische Verfügbarkeit: | 100% | [10 empty] | 0.31 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.31
[12 empty] | 0.32 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.32
[12 empty] | 0.33 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.33
[12 empty] | 0.34 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.34
Alternative für KO-Kriterium Qualifizierung | 0 | 100 | 10 | [8 empty] | 0.35 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.35
[12 empty] | 0.36 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.36
| Punkte: | Gewichtung | Erreichbare Anzahl Punkte | Sensitivitäten: | Max. Spanne Krit. | [6 empty] | 0.37 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.37
Qualifizierung (des Instandhalters) | 0 | 100 | 10 | 0.0027397 | 10 | [6 empty] | 0.38 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.38
[12 empty] | 0.39 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.39
[12 empty] | 0.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.4
[12 empty] | 0.41 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.41
[12 empty] | 0.42 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.42
[12 empty] | 0.43 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.43
[12 empty] | 0.44 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.44
[12 empty] | 0.45 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.45
[12 empty] | 0.46 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.46
[12 empty] | 0.47 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.47
[12 empty] | 0.48 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.48
[12 empty] | 0.49 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.49
[12 empty] | 0.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.5
[12 empty] | 0.51 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.51
[12 empty] | 0.52 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.52
[12 empty] | 0.53 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.53
[12 empty] | 0.54 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.54
| Gewichtung Phase | summe | summe | [8 empty] | 0.55 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.55
| 2.74% | 100 | 10 | Gestaltparameter |  | Gestaltparameter |  |  | Gestaltparameter |  |  | 0.56 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.56
Alternative Vorgabe für KO-Kriterium: | 100% | 100 | 10 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |  | 0 | 58.9 |  | 0.57 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.57
|  |  |  | Planung Modell 1 |  | Planung Modell 2 |  |  | Planung Modell 3 |  |  | 0.58 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.58
| Verlust-Prozentwerte | Alternativen für Gruppen |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0.59 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.59
Kriterien-Gruppe 1 (Qualifizierung) | #VALUE! | #VALUE! |  | 0.1 | 9.952% | 0.1 | 10% |  | 0.1 | 90.27% |  | 0.6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.6
Kriterien-Gruppe 2 (Überprüfung Dokumentation) | #VALUE! | #VALUE! |  | 0.2 | 19.94% | 0.2 | 20% |  | 0.2 | 95.64% |  | 0.61 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.61
|  |  |  | 0.3 | 29.94% | 0.3 | 30% |  | 0.3 | 97.45% |  | 0.62 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.62
|  |  |  | 0.4 | 39.97% | 0.4 | 40% |  | 0.4 | 98.36% |  | 0.63 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.63
|  |  |  | 0.5 | 50% | 0.5 | 50% |  | 0.5 | 98.91% |  | 0.64 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.64
|  |  |  | 0.6 | 60.03% | 0.6 | 60% |  | 0.6 | 99.27% |  | 0.65 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.65
|  |  |  | 0.7 | 70.06% | 0.7 | 70% |  | 0.7 | 99.53% |  | 0.66 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.66
Gesamtverfügbarkeit | #VALUE! | #VALUE! |  | 0.8 | 80.06% | 0.8 | 80% |  | 0.8 | 99.73% |  | 0.67 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.67
|  |  |  | 0.9 | 90.05% | 0.9 | 90% |  | 0.9 | 99.88% |  | 0.68 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.68
Einfluss Planung: Untere Grenze für Verfügbarkeit | 97.26% |  |  | 1 | 100% | 1 | 100% |  | 1 | 100% |  | 0.69 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.69
|  |  |  | Gestaltparameter | [7 empty] | 0.7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.7
|  |  |  | -20 | 30 | Gestaltparameter | [5 empty] | 0.71 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.71
[6 empty] | -10 | 20 |  |  |  |  | 0.72 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.72
|  |  |  | Alternative wegen K-O-Kriterium:: | [7 empty] | 0.73 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.73
|  |  |  | Gestaltparameter | [7 empty] | 0.74 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.74
|  |  |  | 0 | 50 | [6 empty] | 0.75 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.75
|  |  |  | Planung Modell 1 | [7 empty] | 0.76 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.76
|  |  |  | 0 | 0% | [6 empty] | 0.77 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.77
|  |  |  | 0.2 | 89.81% | [6 empty] | 0.78 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.78
Sensitivität des Einflusses der Wiederholungsprüfungen bzgl. Kriterien: |  |  |  | 0.3 | 95.5% | [6 empty] | 0.79 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.79
|  |  |  | 0.4 | 97.43% | [6 empty] | 0.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.8
Qualifizierung (des Instandhalters) | 2.74% |  |  | 0.5 | 98.39% | [6 empty] | 0.81 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.81
|  |  |  | 0.6 | 98.97% | [6 empty] | 0.82 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.82
|  |  |  | 0.7 | 99.36% | [6 empty] | 0.83 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.83
Summe: | 2.74% |  |  | 0.8 | 99.63% | [6 empty] | 0.84 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.84
|  |  |  | 0.9 | 99.84% | [6 empty] | 0.85 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.85
|  |  |  | 1 | 100% | [6 empty] | 0.86 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.86
[12 empty] | 0.87 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.87
[12 empty] | 0.88 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.88
[12 empty] | 0.89 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.89
[12 empty] | 0.9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.9
[12 empty] | 0.91 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.91
[12 empty] | 0.92 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.92
[12 empty] | 0.93 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.93
[12 empty] | 0.94 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.94
[12 empty] | 0.95 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.95
[12 empty] | 0.96 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.96
[12 empty] | 0.97 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.97
[12 empty] | 0.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.98
[12 empty] | 0.99 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.99
[12 empty] | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1
Hinweise zur Anpassung:
Nur grüne Felder ändern!
Gestaltparameter ändern oder direkt die
Werte der Formfunktion ändern!
Gewichtungen sind von zentraler Stelle übernommen und nur dort zu ändern!
Hinweise zur Anpassung:
Nur grüne Felder ändern!
Gestaltparameter ändern oder direkt die
Werte der Ergebnisfunktion ändern!

## Änderungsdienst (hidden)
Änderungen
Datum | Teilnehmer | Registerkarte | vorgenommene Änderungen
2009-06-02 | TOTAL WALTHER / ADT | Wechselwirkungen | Die "Prüfungen" (Erstprüfung, Weiderholungsprüfung, Inspektion) halten wir für leicht unterbewertet, liefern sie doch i.a. den Anlass für direkt verfügbarkeitsverbessernde Maßnahmen, wie Instandhaltung. Daher haben wir diese leicht angehoben. Ebenfalls wurde die Installation angehoben - Fehler, die hier gemacht werden, schlagen auf die Verfügbarkeit direkt durch und können in späteren Phasen nur extrem aufwändig korrigiert werden. Dagegen wirken sich "Verbesserungen" von Anlagen zunächst eher in Form von Verfügbarkeitsverschlechterungen aus, nach dem Motto "Never touch a running system". Daher haben wir diesen Punkt leicht abgewertet.
2009-06-02 | TOTAL WALTHER / ADT | Komplexität | Da die Überwachungsfläche bei vorhandenen Installationen oft schwer zu bestimmen oder unbekannt ist, schlagen wir eine Bewertung der Komplexität entweder nach Fläche oder alternativ nach Melderzahl vor.
2009-06-02 | TOTAL WALTHER / ADT | Inbetriebsetzung | Eine qualitätvolle Inbetriebsetzung kann in erster Linie an Hand der Unterlagen / Protokolle nachgewiesen werden. Auf welche Art (Werkzeug, Messmittel) diese zu Stande gekommen ist, ist für das Endergebnis dagegen sekundär. Daher haben wir Gewicht des Equipments leicht herab- und der Überprüfung dafür entsprechend heraufgesetzt.
2009-06-02 | TOTAL WALTHER / ADT | Betrieb | Den Änderungen liegt der Gedanke zu Grunde, dass sich der verantwortungsvolle Umgang des Betreibers mit der Anlage deutlicher in der Verfügbarkeit niederschlagen sollte. Daher wurden zwei Änderungen vorgenommen: - "Umsetzen der Alarmorganisation" von 3 auf 8 erhöht - Neuer Punkt "Fachgerechter Umgang mit Rauchmeldern", wodurch vom Betreiber Verschmutzung und damit Störungen / Falschalarmen vorgebeugt wird
2009-06-02 | TOTAL WALTHER / ADT | Inspektion | Qualifikationskriterien analog zur Projektierungsphase eingesetzt
2009-06-02 | TOTAL WALTHER / ADT | Wartung
2009-06-02 | TOTAL WALTHER / ADT | Instandsetzung
2009-06-02 | TOTAL WALTHER / ADT | Verbesserungen | Theoretische Ausbildung von Registerkarte "Inbetriebsetzung" kopiert
2009-06-03 | VdS
2009-06-03 | VdS
2009-06-06 | Hekatron - Hog | Komplexität | Ich meine, alle drei Kriterien sind für eine Aussage über Komplexität erforderlich
2009-06-06 | Hekatron - Hog | Inbetriebsetzung | Urversion für mich richig
2009-06-06 | Hekatron - Hog | Betrieb | Änderung- Zeile 27 ist m.E. bereits in Zeile 24 enthalten
2009-06-08 | detectomat-Bohl |  | keine Kommentare
2009-06-24 | Schlentzek & Kühn OHG | Wechselwirkungen | Die Konzeptphase ist wesentlicher Bestandteil der Verfügbarkeit, da bereits hier der Grundstein für alle weitern Phasen gelegt wird, wurde auf 40 erhöht, Bei der Installation stimme ich ADT zu, Erhöhung auf 30, ebenso bei der Inbetriebsetzung. Die Erstprüfung sehe ich weiterhin bei 30 und die Inspektion und Wartung jeweils bei 25, da man hier keine unterschiedliche Bewertung durchführen kann. Inspektionsmassnahmen wirken sich genaus nachhaltig wie Wartungsarbeiten auf die Verfügbarkeit von BMA aus. Die Wiederholungsprüfung würde ich auf 35 erhöhren und die Verbesserung auf 10 reduzieren, hier sehe ich das genauso wie ADT "Dont touch never runnig systems"
2009-06-24 | Schlentzek & Kühn OHG | Komplexität | Der im Dokument vorhandene Vorschlag ist gut und sollte angewendet werden, da alle 3 Kriterien hierüber eine verbindliche Aussage darstellen.
2009-06-24 | Schlentzek & Kühn OHG | Planung | ohne Ausbildung sollte ein KO-Kriterium sein, da eine Planung dann nicht möglich ist.
2009-06-24 | Schlentzek & Kühn OHG | Betrieb | Zeile 27 Fachgerechter Umgang mit Meldern (staubende/verschmutzende Tätigkeiten im Betrieb) sollte ersetzt werden durch Begehung nach VDE 0833, Der Fachgerechte Umgang wird hier beschrieben und bewertet.
2009-06-24 | Schlentzek & Kühn OHG | Betrieb | Die Bewertung für das Führen des Betriebsbuch habe ich auf 10 gesetzt, da hier entscheidende Rückschlüsse auf den betriebszustand der BMA ablesbar sind.
2009-06-24 | Schlentzek & Kühn OHG | Organisation | Schulung des Sicherheitsbeauftragten auf 10 gesetzt, da wichtiges Bindeglied um Instandhalter, beiderseitige Kompetenz ist zwingend erforderlich
2009-06-24 | Schlentzek & Kühn OHG | Organisation | Existenz und Verfügbarkeit der Projektunterlagen (Dokumentenliste 14675 A1 Anhang Q) vor Ort, Änderung zugestimmt
2009-06-24 | Schlentzek & Kühn OHG | Inspektion | Qualifikationskriterien analog zur Projektierungsphase eingesetzt, Zustimmung zu ADT
2009-06-24 | Schlentzek & Kühn OHG | Wartung
2009-06-24 | Schlentzek & Kühn OHG | Instandsetzung
2009-06-24 | Schlentzek & Kühn OHG | Verbesserungen | Theoretische Ausbildung von Registerkarte "Inbetriebsetzung" kopiert, Zustimmung zu ADT

## Wechselwirkungen (hidden)
Wechselwirkungen zwischen Phasen
Ausarbeitung in Gruppe 1, 2 bzw. Plenum |  | Phase | relative Gewichtung | verstärkende Wechselwirkung mit Phase: | kompensierende Wechselwirkung mit Phase: | Bemerkung
ü | 1 | Konzept | 40 |  |  | Fehler im Konzpet werden durchgeschleift nach hinten
ü | 2 | Planung | 30 |  |  | Planung wirkt nicht kompensierend auf Konzept
ü | 3 | Projektierung | 20 |  |  | Projektierung wirkt nicht kompensierend auf Planung
ü | 4 | Installation | 30
ü | 5 | Inbetriebsetzung | 15 |  | 3, 4
a | 6 | Abnahme | 15 |  | 3, 4, 5 | Fehler werden dokumentiert und durch Rekursion verbessert
a | 7 | Erstprüfung | 30 |  | 1-6 | Erstprüfung findet gewissen Prozentsatz an Fehlern in vorigen Phasen
s | 8 | Inbetriebnahme | 5
s | 9 | Betrieb | 35 |  |  | hat keine Auswirkungen, weder verstärkend noch kompensierend
s | 10 | Organisation | 10 |  |  | hat keine Auswirkungen, weder verstärkend noch kompensierend
ü | 11 | Inspektion | 25 |  | 4, 5, 9
ü | 12 | Wartung | 25 |  | 4, 5, 9
ü | 13 | Instandsetzung | 40 |  | 4, 5
a | 14 | Wiederholungsprüfungen | 35 |  | 9-13 | ähnlich wie Erstprüfung
a | 15 | Verbesserung | 10 |  | keine
Anmerkungen:
Fehler im Konzept kann bei Erstprüfung evtl festgestellt werden
deshalb Einfluss von Konzept auf Nachfolgephasen abhängig von Erstprüfung
Diskussion zwischen "reiner Lehre / Norm" und praktischer Realität
"Organisation = organisatorischer Brandschutz
Wechselwirkung = Abhängigkeit der Auswirkung der Qualität einer Phase auf die Verfügbarkeit der BMA von der Qualität einer anderen Phase
wurde diskutiert,
keine Verstärkungen gefunden

## Komplexität (hidden)
Stand Workshop-Ende:
| Komplexität der zu planenden Anlage | niedrig | mittel | hoch
| Anzahl Brandfallsteuerungen | <5 | "5-20 | "> 20 | 40
| maximale Überwachungsfläche | < 1600 m² | < 12 000 m² | >= 12000 m² | 60
| #Melder | <50 | <512 | >512 | ToDo
Vorschlag für Bewertungschema:
| Komplexität einer Anlage | niedrig | mittel | hoch | Gewichtung Kriterium:
| Gewicht für Anzahl Brandfallsteuerungen: |  |  |  | 40
| Anzahl Brandfallsteuerungen < 5 | 40
| Anzahl Brandfallsteuerungen 5-20 |  | 40
| Anzahl Brandfallsteuerungen > 20 |  |  | 40
entweder | Gewicht für Überwachungsfläche: |  |  |  | 60 | (alternativ)
| maximale Überwachungsfläche < 6000m² | 60
| maximale Überwachungsfläche < 12000m² |  | 60
| maximale Überwachungsfläche < 48000m² |  | 30 | 30
| maximale Überwachungsfläche > 48000m² |  |  | 60
oder | Gewicht für Anzahl Melder: |  |  |  | 60 | (alternativ)
| Anzahl Melder < 50 | 60
| Anzahl Melder 50 - 512 |  | 60
| Anzahl Melder > 512 |  |  | 60
| Kriterium Anzahl Brandfallsteuerungen: | Komplexität | Hilfetext
| Anzahl Brandfallsteuerungen 0 | niedrig | Gezählt werden nicht Alarmierungen und Übertragungseinrichtungen. Beispiel Aufzugssteuerungen, automatische Feuerlöschanlagen, Lüftung, FSA, ...
| Anzahl Brandfallsteuerungen 1-20 | mittel
| Anzahl Brandfallsteuerungen > 20 | hoch
| maximale Überwachungsfläche < 6000m² | niedrig
| maximale Überwachungsfläche < 12000m² | mittel
| maximale Überwachungsfläche < 48000m² | mittel / hoch
| maximale Überwachungsfläche > 48000m² | hoch

## Planung (hidden)
Qualität PLANUNG
Theoretische Ausbildung | ohne Wertung von Einfluss
Elektrofachkraft / Techniker / staatlich geprüfter Elektroingenieur
Ingenieur oder gleichwertig (Erfahrung)
Planungsphase | Gewichtung Planung
| Bewertung (Skala 1-10) | Gewichtung (innerhalb Phase)
Maximale Punktezahl:
Qualifizierung |  | 30 | 10
ja mit Zertifizierung 14675 | 8
ja mit Zertifizierung und mit Weiterbildung | 10
nein ohne Zusatzausbildung | 1 | ko-Kriterium
nein aber Zusatzausbildung | 5
Anzahl allgemeiner Projekte (in letzten 4a) |  | 15 | 30
#Anlagen kleine Komplexität | 0.4*max(#Anlagen,25) |  | 10
#Anlagen mittlere Komplexität | max(#Anlagen,10) |  | 10
#Anlagen große Komplexität | 2*max(#Anlagen,5) |  | 10
Rückfallebene |  | 15 | 10
#Planer | max(#Planer,10)
Überprüfung der Eingangs-Dokumente |  | 5 | 10
Existenz und Konsistenz der Projektunterlagen (Dokumentenliste 14675 A1 Anhang Q) | 10
| in der zu planenden Branche |  |  | branchenfremd
Anzahl relevanter Referenz-Projekte (in letzten 4a) |  | 40 | 30 |  | 40 | 15
#Anlagen kleine Komplexität | 0.4*max(#Anlagen,25) |  | 10 | 0.2*max(#Anlagen,25) |  | 5
#Anlagen mittlere Komplexität | max(#Anlagen,10) |  | 10 | 0.5*max(#Anlagen,10) |  | 5
#Anlagen große Komplexität | 2*max(#Anlagen,5) |  | 10 | 1*max(#Anlagen,5) |  | 5

## Projektierung (hidden)
Qualität Projektierung
Theoretische Ausbildung | ohne Wertung von Einfluss
Elektrofachkraft / Techniker / staatlich geprüfter Elektroingenieur
Ingenieur oder gleichwertig (Erfahrung)
Systemkenntnis
Projektierungsphase | Gewichtung Projektierung
| Bewertung (Skala 1-10) | Gewichtung (innerhalb Phase)
Maximale Punktezahl:
Qualifizierung |  | 30 | 10
ja mit Zertifizierung 14675 | 8
ja mit Zertifizierung und zusätzlicher Herstellerschulung | 10
nein ohne Herstellerschulung | 0
nein aber Herstellerschulung | 2
Anzahl allgemeiner Projekte (in letzten 4a) |  | 10 | 30
#Anlagen kleine Komplexität | 0.4*max(#Anlagen,25) |  | 10
#Anlagen mittlere Komplexität | max(#Anlagen,10) |  | 10
#Anlagen große Komplexität | 2*max(#Anlagen,5) |  | 10
Anzahl Referenz-Projekte (in letzten 4a) |  | 30 | 30
#Anlagen kleine Komplexität | 0.4*max(#Anlagen,25) |  | 10
#Anlagen mittlere Komplexität | max(#Anlagen,10) |  | 10
#Anlagen große Komplexität | 2*max(#Anlagen,5) |  | 10
Überprüfung der Eingangs-Dokumente |  | 10 | 10
Überprüfung der Projektunterlagen (Dokumentenliste 14675 A1 Anhang Q) | 10
Hardware Komponenten und Systemlistung |  | 20 | 18
Alle Komponenten mit Geräte-Anerkennung nach EN 54... | 10 | ko-Kriterium | 10
Alle Komponenten Bestandteil einer Systemanerkennung eines BMS | 8 |  | 8

## Installation (hidden)
Qualität Installation
Theoretische Ausbildung | ohne Wertung von Einfluss
Geselle / Facharbeiter mit elektrotechnischer Ausbildung und 3-jähriger Erfahrung
Systemkenntnis
Installationsphase | Gewichtung Installation
| Bewertung (Skala 1-10) | Gewichtung (innerhalb Phase) | Maximale Punktezahl:
Qualifizierung |  | 25 | 10
ja mit Zertifizierung 14675 | 10
nein | 0
nein aber mit zusätzlicher Sachkundeschulung | 3
Überprüfung der Installation |  | 50 | 33
Existenz von Kabelplänen vor Installation (Dokumentenliste 14675 A1 Anhang Q) | 10 | 12.5 | 10
#Nachunternehmer | "- 3*(Nachunternehmer) | 12.5 | 10
wiederholte Zusammenarbeit mit demselben Subunternehmer | 3 | 12.5 | 3
protokollierte Kontrolle der Installation | 10 | 12.5 | 10
Anzahl installierte Anlagen (in letzten 4a) |  | 25 | 30
#Anlagen kleine Komplexität | 0.4*max(#Anlagen,25) | 8.3333 | 10
#Anlagen mittlere Komplexität | max(#Anlagen,10) | 8.3333 | 10
#Anlagen große Komplexität | 2*max(#Anlagen,5) | 8.3333 | 10

## Inbetriebsetzung (hidden)
Qualität Inbetriebsetzung
Theoretische Ausbildung | ohne Wertung von Einfluss
Elektrofachkraft / Techniker / staatlich geprüfter Elektroingenieur
Ingenieur oder gleichwertig (Erfahrung)
Systemkenntnis
Inbetriebsetzungsphase | Gewichtung Inbetriebsetzung |  | Maximale Punktezahl:
| Bewertung (Skala 1-10) | Gewichtung (innerhalb Phase)
Qualifizierung |  | 15 | 10
ja mit Zertifizierung 14675 | 10
nein | 0
Überprüfung der Inbetriebsetzung |  | 60 | 30
Überprüfung der Projektunterlagen (Dokumentenliste 14675 A1 Anhang Q) | 10 |  | 10
protokollierte Überprüfung der Installation mit Konzept | 10 |  | 10
protokollierte Überprüfung der Installation mit Projektierung | 10 |  | 10
Anzahl in Betrieb gesetzte Anlagen (in letzten 4a) |  | 15 | 30
#Anlagen kleine Komplexität | 0.4*max(#Anlagen,25) |  | 10
#Anlagen mittlere Komplexität | max(#Anlagen,10) |  | 10
#Anlagen große Komplexität | 2*max(#Anlagen,5) |  | 10
Equipment |  | 10 | 5
Einsatz von kalibriertem Mess-, geeignete Prüf- und Programmiermittel | 5

## Abnahme (hidden)
Qualität Abnahme
Theoretische Ausbildung | ohne Wertung von Einfluss
ToDo
Abnahme | Gewichtung Inbetriebsetzung |  | Maximale Punktezahl:
| Bewertung (Skala 1-10) | Gewichtung (innerhalb Phase)
Qualifizierung |  | 20 | 10
ja mit Zertifizierung 14675 | 10
nein | 0
Überprüfung der Abnahme |  | 70 | 20
Dokumente gemäß Dokumentenliste 14675 A1 Anhang Q liegen vor | 10 |  | 10
protokollierte Abnahme (gemäß 14675 9.4) | 10 |  | 10
Anzahl abgenommener Anlagen (in letzten 4a) |  | 10 | 30
#Anlagen kleine Komplexität | 0.4*max(#Anlagen,25) |  | 10
#Anlagen mittlere Komplexität | max(#Anlagen,10) |  | 10
#Anlagen große Komplexität | 2*max(#Anlagen,5) |  | 10
Bemerkung: evtl. Dokumentenliste herausziehen aus Phasen und zentral werten?

## Erstpruefung (hidden)
Qualität Erstprüfung
Theoretische Ausbildung | ohne Wertung von Einfluss
ToDo (staatlich anerkannter Sachverständiger für BMA)
Erstprüfung
| Bewertung (Skala 1-10) | Gewichtung (innerhalb Phase) | Maximale Punktezahl:
Qualifizierung |  | 100 | 10
staatlich anerkannter Sachverständiger für BMA und Alarmierungsanlagen | 10
nein | 0 | ko-Kriterium
Anmerkung:
" - der Erstprüfer arbeitet eigenverantwortlich nach den Vorgaben der Prüfverordnung der Bundesländer
" - eine Bewertung der Qualifikation - z.Bsp. Anhand der geprüften Anlagen - kann nicht erfolgen
" - Prüfprotokoll als Ergebnis der Erstprüfung ist verpflichtend

## Inbetriebnahme (hidden)
Qualität Inbetriebnahme
Theoretische Ausbildung | ohne Wertung von Einfluss
Elektrofachkraft / Techniker / staatlich geprüfter Elektroingenieur
Anmeldung bei Feuerwehr, Einschalten durch Betreiber | Ingenieur oder gleichwertig (Erfahrung)
Systemkenntnis
Inbetriebnahme
| Bewertung (Skala 1-10) | Gewichtung (innerhalb Phase) | Maximale Punktezahl:
Qualifizierung |  | 60 | 10
Eingewiesene Person existiert | 10 (5 Punkte pro eingewiesene Person, maximal 10) |  | gibt Warnungen, Störungen weiter
Eingewiesene Person existiert nicht | 1 | kein k.o.-Kriterium
Anlagendokumentation |  | 40 | 10
Übergabe der Anlagendokumentation an Betreiber (Dokumentenliste 14675 A1 Anhang Q) | 10

## Betrieb (hidden)
Qualität Betrieb
Theoretische Ausbildung | keine Definition
ToDo
Betrieb
| Bewertung (Skala 1-10) | Gewichtung (innerhalb Phase) | Maximale Punktezahl:
Qualifizierung |  | 15 | 10
Eingewiesene Person existiert | 5
Eingewiesene Person existiert nicht | 1 |  | 5
Brandschutzbeauftragter / Sicherheitsbeauftragter existiert | 5
Brandschutzbeauftragter / Sicherheitsbeauftragter existiert nicht | 2 |  | 5
Dokumentation |  | 15 | 23
Anlagendokumentation pflegen (Dokumentenliste 14675 A1 Anhang Q) | 5 |  | 5
Führen des Betriebshandbuchs der Anlage / Archivierung der Registrierung (Druckerprotokolle) | 10 |  | 10
Aktualisierung der Feuerwehrlaufkarten und Feuerwehrplan | 8 |  | 8
Betrieb der BMA |  | 70 | 31
Umsetzen der Alarmorganisation (z.B. Teilabschaltung bei Schweissarbeiten zur Vorkehrung gegen Fehlalarme, Aufstellung Brandwachen) | 8 |  | 8
Beauftragung und Einfordern von Inspektion und Wartung und Instandsetzung | 10 |  | 10
Kommunikation mit Feuerwehr wegen Revisionsarbeiten sowie Wartungsarbeiten | 3 |  | 3
Durchführung einer bestimmungsgemäßen Begehung nach VDE 0833-1 mit eigenem Personal | 5 | Als Alternative zu sehen!!
Durchführung einer bestimmungsgemäßen Begehung nach VDE 0833-1 durch Facherrichter | 10 |  | 10

## Organisation (hidden)
Qualität Organisation
Theoretische Ausbildung | Brandschutzbeauftrager
Sicherheitsingenieur
Organisation
| Bewertung (Skala 1-10) | Gewichtung (innerhalb Phase) | Maximale Punktezahl:
Qualifizierung |  | 30 | 15
Schulung der Sicherheitsbeauftragten / Brandschutzbeauftragten | 10 |  | 10
Prüfung und Überwachung der Qualifizierung der Nachunternehmer | 5 |  | 5
Dokumentation |  | 70 | 19
Existenz und Verfügbarkeit der Projektunterlagen (Dokumentenliste 14675 A1 Anhang Q) vor Ort | 3 |  | 3
Fortschreibung der Alarmorganisation (Festlegung) | 8 |  | 8
Erstellung und Einführung der Brandschutzordnung | 8 |  | 8
Note on A14: TOTAL WALTHER: Wwe ist hier mit "Nachunternehmer" gemeint?

## Inspektion (hidden)
Qualität Inspektion
Theoretische Ausbildung | ohne Wertung von Einfluss
ToDo
Inspektion | Gewichtung Inspektion
| Bewertung (Skala 1-10) | Gewichtung (innerhalb Phase) | Maximale Punktezahl:
Qualifizierung |  | 20 | 10
ja mit Zertifizierung 14675 | 8 |  | 8 | analog zu Projektierung
ja mit Zertifizierung und zusätzlicher Schulung | 10 |  | 10
nein ohne Herstellerschulung | 0 |  | 0
nein aber regelmäßige Schulung | 2 |  | 2
Überprüfung der Inspektion |  | 40 | 20
Existenz der Prüfpläne gemäß 14675 A1 Anhang O | 10 |  | 10
protokollierte Inspektion (Prüfprotokoll) | 10 |  | 10
Anzahl der aktuell betreuten Anlagen |  | 20 | 30
#Anlagen kleine Komplexität * Betreuungsjahre | 0.02 * summe(#Anlagen * BJ) | maximal 10 | 10 | "BJ = Betreuungsjahre
#Anlagen mittlere Komplexität * Betreuungsjahre | 0.04 * summe(#Anlagen * BJ) | maximal 10 | 10
#Anlagen große Komplexität * Betreuungsjahre | 0.06 * summe(#Anlagen * BJ) | maximal 10 | 10
Inspektion |  | 20 | 13
Inspektionsrate pro Jahr | 2 * Rate (Rate"= 1, 2, 4) | 2*4 bei verlängertem InspekIntervall | 8
Anmerkung: eigene Bewertung basierend auf RA möglich bei Großunternehmen |  |  |  | "RA = Risikoanalyse
Einsatz von kalibriertem Mess- und geeignete Prüfmittel | 5 |  | 5

## Wartung (hidden)
Qualität Wartung
Theoretische Ausbildung | wie Inbetriebnahme
ToDo
Wartung | Gewichtung Wartung
| Bewertung (Skala 1-10) | Gewichtung (innerhalb Phase) | Maximale Punktezahl:
Qualifizierung |  | 20 | 10
ja mit Zertifizierung 14675 | 8 |  | 8 | analog zu Projektierung
ja mit Zertifizierung und zusätzlicher Schulung | 10 |  | 10
nein ohne Herstellerschulung | 0 |  | 0
nein aber regelmäßige Schulung | 2 |  | 2
Überprüfung der Wartung |  | 40 | 20
Existenz der Prüfpläne gemäß 14675 A1 Anhang O | 10 |  | 10
protokollierte Wartung (Prüfprotokoll) | 10 |  | 10
Anzahl der aktuell betreuten Anlagen |  | 20 | 30
#Anlagen kleine Komplexität * Betreuungsjahre | 0.02 * summe(#Anlagen * BJ) | maximal 10 | 10 | "BJ = Betreuungsjahre
#Anlagen mittlere Komplexität * Betreuungsjahre | 0.04 * summe(#Anlagen * BJ) | maximal 10 | 10
#Anlagen große Komplexität * Betreuungsjahre | 0.06 * summe(#Anlagen * BJ) | maximal 10 | 10
Wartung |  | 20 | 15
jährliche Wartung | 10 | bei "nein" nur "0" Punkte erreichbar | 10
Einsatz von kalibriertem Mess- und geeignete Prüfmittel | 5 |  | 5
"RA = Risikoanalyse
Komplexität der zu planenden Anlage | niedrig | mittel | hoch
Anzahl Brandfallsteuerungen | <5 | "5-20 | "> 20 | 30
maximale Überwachungsfläche | < 1600 m² | < 12 000 m² | >= 12000 m² | 70
#Melder | <50 | <512 | >512 | ToDo
Note on B3: adstan3: Staimer

## Instandsetzung (hidden)
Qualität Instandsetzung
Theoretische Ausbildung | wie Inbetriebnahme
ToDo
Instandsetzung | Gewichtung Instandsetzung
| Bewertung (Skala 1-10) | Gewichtung (innerhalb Phase) | Maximale Punktezahl:
Qualifizierung |  | 10 | 10
ja mit Zertifizierung 14675 | 8 |  | 8 | analog zu Projektierung
ja mit Zertifizierung und zusätzlicher Schulung | 10 |  | 10
nein ohne Herstellerschulung | 0 |  | 0
nein, aber regelmäßige Schulung | 2 |  | 2
Überprüfung der Instandsetzung |  | 20 | 18
Existenz und Zugriff auf die Anlagendokumentation gemäß 14675 A1 Anhang Q | 10 |  | 10
protokollierte Instandsetzung | 8 |  | 8
Anzahl der aktuell betreuten Anlagen |  | 10 | 30
#Anlagen kleine Komplexität * Betreuungsjahre | 0.02 * summe(#Anlagen * BJ) | maximal 10 | 10 | "BJ = Betreuungsjahre
#Anlagen mittlere Komplexität * Betreuungsjahre | 0.04 * summe(#Anlagen * BJ) | maximal 10 | 10
#Anlagen große Komplexität * Betreuungsjahre | 0.06 * summe(#Anlagen * BJ) | maximal 10 | 10
Instandsetzung |  | 60 | 160
Einsatz von kalibriertem Mess- und geeignete Prüfmittel | 5 |  | 5
Ständige Rufbereitschaft / Callcenter (24Std, 365Tage) | 5 |  | 5
Erreichbarkeit von kompetentem Personal (24Std, 365Tage) | 10 |  | 10 | "RA = Risikoanalyse
garantierte Wiederherstellungszeit in x Std (z.Bsp.12, 24, 36 Std) | z.Bsp. "72 - x" 72 |  | 140
Anmerkung:
Wiederherstellungszeit (max 72Std) = Reaktionszeit (max 24Std) + Instandsetzungszeit
Ersatzteilvorhaltung (Vertrag mit Lieferservice) bzw. Existenz ist in "garantierte Wiederherstellungszeit" enthalten
"Zugriff auf Hersteller" ist NICHT in "garantierte Wiederherstellungszeit" enthalten, wird aber hier nicht berücksichtigt
Note on B3: adstan3: Staimer

## Wiederholungspruefungen (hidden)
Qualität Wiederholungsprüfungen
Theoretische Ausbildung | Ingenieur mit elektrotechn. Hintergund
ToDo (staatlich anerkannter Sachverständiger für BMA)
Wiederholungsprüfungen
| Bewertung (Skala 1-10) | Gewichtung (innerhalb Phase) | Maximale Punktezahl:
Qualifizierung |  | 80 | 10
staatlich anerkannter Sachverständiger für BMA | 10 |  | 10
Sachkundiger für BMA | 2 |  | 2
ohne Qualifizierung | 0 | ko-Kriterium | 0
Überprüfung der Dokumentation |  | 20 | 10
Existenz und Zugriff auf die aktuelle, fortgeführte Anlagendokumentation gemäß 14675 A1 Anhang Q | 10 | ko-Kriterium | 10
Anmerkung:
" - der Prüfer arbeitet eigenverantwortlich nach den Vorgaben der Prüfverordnung der Bundesländer
" - eine Bewertung der Qualifikation - z.Bsp. Anhand der geprüften Anlagen - kann nicht erfolgen
" - Prüfprotokoll als Ergebnis der Wiederholungsprüfung ist verpflichtend
Note on B3: adstan3: wünschenswert Staimer

## Verbesserungen (hidden)
Qualität Verbesserungen
Theoretische Ausbildung | ohne Wertung von Einfluss
Elektrofachkraft / Techniker / staatlich geprüfter Elektroingenieur
Ingenieur oder gleichwertig (Erfahrung)
Systemkenntnis
Verbesserungen
| Bewertung (Skala 1-10) | Gewichtung (innerhalb Phase) | Maximale Punktezahl:
Qualifizierung (des Instandhalters) |  | 100 | 10
ja mit Zertifizierung 14675 (incl. Produktsupport) | 10 |  | 10
ohne Zertifizierung 14675 aber mit Produktsupport | 4 |  | 4
nein, ohne Zertifizierung | 0 |  | 0
Anmerkung (siehe DIN VDE 0833 - 1: 2009-07)
Verbesserung dient der Steigerung der Funktionssicherheit einer BMA, ohne die geforderte Funktion zu ändern
Verbesserung bedeutet nicht den Einsatz eines gleichwertigen Anlageteils.
Verbesserung ist eine Instandhaltungsmaßnahme.
Diskussion: Verbesserung wird bewußt als seperater Punkt gesehen, nicht Teil von Inspektion oder Wartung
die abschliessende Funktionsprüfung stellt die geforderte Funktions sicher: Prüfing ist Pflicht, deshalb ohne Einfluß auf die Qualität der BMA